|  |  |
| --- | --- |
| Министерство Энергетики РФ | Форма № 2.23 |
| Объединение, трест  | Основание: ВСН 012-88 (Часть II) |
|  | Миннефтегазстрой |
| СМУ, СУ, ПМК, КТП Участок  | Строительство Объект  |
|  |  |
|  |  |

АКТ №1

на предварительное (поэтапное) испытание

трубопроводов и участков категорий В и I

от "11" сентября 2011 г.

Составлен представителями: субподрядчика-производителя работ

(должность, организация, фамилия, инициалы)

генподрядчика

(должность, организация, фамилия, инициалы)

технадзора заказчика

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что предварительное испытание на прочность и герметичность трубопроводов

объект:

(наименование испытываемого участка)

на участке км/ПК 1/1+00-2/2+00 общей протяженностью 100 м

в \_2\_ этапа проведено в соответствии с требованиями

 (кол-во)

действующих норм и правил, проекта, специальной инструкции, согласованной и утвержденной

 "11" августа 2011 г. в установленном порядке.

Испытание на прочность I этапа после укладки, до обратной засыпки проведено

 (указать, на какой стадии строительства: после сварки, до или после укладки и т.д.)

водой давлением 10 (101,97) МПа (кгс/см2) в течение 12 ч;

(испытательная среда)

Испытание на герметичность II этапа после укладки, до обратной засыпки проведено

 (стадия строительства)

водой давлением 3,58 (36,52) МПа (кгс/см2) в течение 12 ч.

(испытательная среда)

В течение испытательного периода давление замерялось техническими манометрами №№ б/н или дистанционными приборами №№ 1, опломбированными, имеющими паспорта, класс точности приборов 1 со шкалой деления 4/3, проверенными госповерителем 11.05.2011г.

(не ниже I) (не менее 4/3 от испытательного) (дата)

Заключение о приемке испытания участок нефтепровода считается выдержавшим гидравлическое испытание на прочность, проверку на герметичность

 (указать результат приемки)

Представитель ---------------------------- --------------------- -----------------------

субподрядной организации (фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11.09.2011

генподрядной организации (фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11.09.2011

технадзора заказчика (фамилия, инициалы) (подпись) (дата)