ВСН 015-89

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МИННЕФТЕГАЗСТРОЙ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ

ЛИНИИ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Дата введения 1989-08-01

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ) Миннефтегазстроя СССР: кандидаты техн. наук Я.Г.Али-заде, А.Д.Яблоков; инженеры И.А.Воблов, В.И.Ковальков, В.П.Михайлов.

ВНЕСЕНЫ лабораторией технологии сооружений линий связи и ЛЭП в трубопроводном строительстве ВНИИСТа.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным научно-техническим управлением Миннефтегазстроя.

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Миннефтегазстроя № 100 от 28 апреля 1989 г.

ВЗАМЕН

!Р2ведениемР2Р4ействиеР

.

С введением в действие

“Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи и электропередачи” утрачивают силу:

"Инструкция по технологии и организации строительства кабельных линий технологической связи магистральных трубопроводов в различных природно-климатических условиях (

); "Инструкция по совмещенному строительству вдоль трассовых ЛЭП 6-10 кВ магистральных трубопроводов" (

).

!ОГЛАСОВАНЫк

).

СОГЛАСОВАНЫ: Нефтегазэлектроспецстрой; Союзгазсвязьстрй; ВНИПИтрансгаз.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Ведомственные строительные нормы распространяются на строительство кабельных линий технологической связи магистральных трубопроводов и линий электропередачи (ЛЭП 6-10 кВ) промысловых и магистральных трубопроводов.

1.2. При строительстве кабельных линий технологической связи и линий электропередачи, кроме требований настоящего нормативного документа, должны соблюдаться строительные нормы и правила, стандарты и другие нормативные документы, а также правила и руководства, утвержденные Минсвязи и Минэнерго.

1.3. Требования настоящего нормативного документа не распространяются на строительство линий связи и ЛЭП в условиях вечной мерзлоты, при переходах водных преград (шириной воды в меженный период более 30 м), на морских акваториях и в районах с сейсмичностью выше 6 баллов.

1.4. Защиту от коррозии блок-контейнеров необслуживаемого усилительного пункта (НУП) и кабеля связи осуществляют в соответствии с проектом.

1.5. Ширина полосы отвода земель на время строительства линий связи и электропередачи определяется проектом в соответствии с "Нормами отвода земель для магистральных трубопроводов" (СН 452-73), "Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ" (СН 465-74) и "Основами земельного законодательства Союза ССР и союзных республик".

1.6. К производству работ подготовительного и основного периодов строительства должны допускаться лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по технике безопасности.

2. СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1. Организация строительства

2.1.1.Строительство кабельной линии технологической связи в системе Миннефтегазстроя ведут:

субподрядным способом на основе договоров с генеральным подрядчиком, сооружающим трубопровод, выполняющим обустройство промысла и др.объектов;

подрядным способом на основе договора с заказчиком (эксплуатационными организациями Мингазпрома и Миннефтепрома) специализированной организацией.

2.1.2. Взаимоотношения между заказчиком и генподрядчиком регламентируются правилами о договорах подряда на капитальное строительство.

2.1.3. Взаимоотношения между генподрядчиком и субподрядчиком регламентируются положением о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями.

2.1.4. Для выполнения специальных и монтажных работ (устройство подводных переходов, вырубка и расчистка просек, разработка траншей в скальных грунтах и др.) генподрядчик привлекает субподрядные организации.

2.1.5. При строительстве линий связи субподрядным способом генподрядчик обязан предоставить субподрядчику для заключения договора:

выписку из титульного списка стройки с распределением по годам заданий по вводу в действие производственных мощностей и объектов;

выписку из внутрипостроечного титульного списка объектов, по которым предусматривается выполнение работ субподрядчиком;

проектно-сметную документацию;

графики поставки материалов, конструкций и оборудования (разрабатываются совместно с субподрядчиком);

календарный план (график) производства работ по объектам, на которых предусматривается выполнение работ субподрядчиком.

2.1.6. Генподрядчик до начала строительства обязан передать субподрядчику:

техническую документацию на закрепленные на местности знаки полосы временного отвода земель, места пересечения трубопроводов подземными коммуникациями и искусственными сооружениями (обозначить на местности и в рабочих чертежах места перехода от одной категории трассы к другой);

разрешение на производство специальных работ, выполнение которых требует согласия соответствующих организаций (переходы через железные и шоссейные дороги, магистральные и промысловые трубопроводы, кабельные линии и линии электропередачи и т.д.).

2.1.7. Генподрядчик обязан обеспечить субподрядчика:

барабанами с кабелем связи, проводами и тросами;

блок-контейнерами необслуживаемых усилительных пунктов (подземная и надземная части);

нетиповыми конструкциями для кабельных линий связи.

Порядок, количество и сроки передачи генподрядчиком субподрядчику материалов, деталей и конструкций оговаривают в особых условиях к договору субподряда.

2.1.8. Генподрядчик поставляет материалы, детали и конструкции субподрядчику на его приобъектный склад, место расположения которого определено в проекте организации строительства или в проекте производства работ.

Материалы, детали и конструкции должны быть обеспечены документами, удостоверяющими их качество; забракованные материалы, детали и конструкции должны быть заменены исправными генподрядчиком в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ.

2.1.9. Генподрядчик обязан до начала работ, вьполняемых субподрядчиком в соответствии с календарным планом и проектом организации строительства (ПОС), обеспечить:

вырубку и очистку просек в полосе строительства линии связи;

разбивку трассы линии связи и отчуждение земельных участков, устройство проездов вдоль трассы;

рытье и засылку траншей для кабеля в скальных грунтах;

готовность к установленному сроку кабеля связи на подводных речных переходах.

2.1.10. Готовность фронта работ фиксируется двусторонним актом на основе:

проекта и действующих технических условий на выполнение строительно-монтажных работ;

качественного состояния и степени готовности выполненных генподрядчиком работ;

наличия оборудования и специальных материалов, поставляемых генподрядчиком (заказчиком).

Подготовка строительного производства

2.1.11. До начала основных строительно-монтажных работ должна быть проведена подготовка строительного производства, включающая:

организационно-подготовительные мероприятия;

внеплощадочные подготовительные работы;

внутриплощадочные подготовительные работы.

2.1.12. Организационно-подготовительные мероприятия включают:

изучение проектно-сметной документации. Рабочие чертежи, спецификации для заказа оборудования, кабельной продукции, приборов и др. должны быть переданы исполнителям в срок до 1 июля (для северных районов - до 1 марта) года, предшествующего году строительства (на объем работ первого года строительства);

разработку проекта производства работ и календарного графика строительства кабельной линии технологической связи, согласованного с графиком строительства трубопровода;

заключение договоров с организациями, обеспечивающими рабочее снабжение, медицинское обслуживание и др.;

решение вопроса об условиях использования существующих транспортных и инженерных коммуникаций, предприятий стройиндустрии, местных строительных материалов;

перебазировку в район строительства строительной техники, материалов, приборов и инструментов.

2.1.13. Внеплощадочные подготовительные работы включают:

строительство площадок для приема грузов;

организацию и обустройство площадок для хранения барабанов с кабелем и пустых барабанов;

организацию полевых жилых городков и быта строителей;

строительство складов ГСМ;

организацию связи на период строительства;

подготовку строительной и транспортной техники;

подготовку оборудования и измерительной аппаратуры.

2.1.14. Внутриплощадочные подготовительные работы включают:

приемку подготовленной трассы для строительства кабельной линии связи от генподрядчика;

дополнительную планировку и подготовку трассы прокладки кабеля, работы по обеспечению сохранности действующих трубопроводов, рекультивации земель и охране окружающей среды;

проверку и испытание кабеля перед прокладкой.

2.1.15. Проект производства работ должен быть передан исполнителям до начала производства внеплощадочных подготовительных работ.

2.1.16. Подготовительные работы должны быть технологически увязаны с общим потоком основных строительно-монтажных работ и обеспечивать необходимый фронт работ строительным подразделениям.

2.1.17. Производство основных строительно-монтажных работ можно начинать после завершения (в необходимом объеме) организационных подготовительных мероприятий, внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ.

2.2. Строительство кабельных переходов через естественные

и искусственные препятствия

2.2.1. Переходы кабеля через естественные и искусственные препятствия (железные и автомобильные дороги, водные преграды, рвы, балки, овраги и т.п.) могут быть как совмещенными с трубопроводами, так и несовмещенными. Конструктивно совмещенные и несовмещенные переходы могут быть выполнены подземными, надземными и подводными.

Вид и конструкция кабельного перехода зависят от конкретных условий строительства и определяются проектом.

2.2.2. При сооружении переходов через судоходные и сплавные реки, через водные преграды в городах и населенных пунктах, через реки по мостам работы должны быть согласованы с заинтересованными организациями.

2.2.3. Работы по сооружению переходов в зависимости от их объема выполняют специализированные бригады или непосредственно механизированная колонна по прокладке кабелей.

2.2.4. При сооружении переходов с большим объемом работ на одной из его сторон должна быть оборудована строительная площадка. На строительной площадке размещают машины и механизмы для производства работ, автотранспорт, оборудование, материалы и жилые вагоны-дома.

2.2.5. Строительство кабельного перехода должно быть закончено ко времени подхода механизированной колонны по прокладке кабеля к сооружаемому переходу. Кабель связи, проложенный на переходе, должен быть проверен на герметичность и находиться под избыточным воздушным давлением.

Строительство совмещенных переходов

2.2.6. Строительство совмещенных кабельных переходов выполняют строители переходов трубопровода (генподрядчик). В состав их работ входят:

а) при сооружении кабельных подземных переходов - монтаж футляров в общем патроне с трубопроводом с закладкой тросов для затяжки кабелей связи;

б) при сооружении надземных кабельных переходов - монтаж трубы-футляра с креплением к несущей конструкции перехода (трубопроводу и др.) с закладкой тросов для затяжки кабелей связи;

в) при сооружении подводных кабельных переходов - прокладка кабелей связи в одной траншее с трубопроводом.

2.2.7. Строители-связисты выполняют работы в приведенной технологической последовательности:

а) при сооружении подземных и надземных переходов:

отрывают траншеи и котлованы;

затягивают кабели связи в футляры;

герметизируют концы футляров;

монтируют отводы;

засыпают траншеи и котлованы;

б) при сооружении подводных переходов:

разрабатывают траншеи и котлованы для укладки и монтажа концов кабеля;

монтируют кабельный переход с сооружаемой кабельной линией связи;

засыпают траншеи и котлованы.

2.2.8. Траншею для укладки концов кабеля по обе стороны препятствия до места стыковки их с кабелем, проложенным мехколонной, отрывают одноковшовым экскаватором, а при невозможности применения экскаватора - вручную. Одновременно готовят котлованы для муфт.

2.2.9. Проходимость футляров проверяют протяжкой тросов. К тросу прикрепляют канат для затягивания кабеля в футляр.

2.2.10. Кабель в футляр затягивают лебедкой с барабана, установленного на кабельном транспортере, домкрате или треноге. Барабан вращают вручную. Размотка кабеля с барабана из-за натяжения кабеля не допускается.

2.2.11. Для затягивания кабеля в футляр используют стальной трос диаметром 9-11 мм. Крепят трос к затягиваемому кабелю с помощью стальных кабельных чулок через карабин и компенсатор кручения.

2.2.12. Для защиты оболочки кабеля от механических повреждений при протаскивании при необходимости на выходе из футляра (защитной трубы) устанавливают изогнутый желобок (кабельное колено).

исЮ1.

Рис.1. Оголовник для кабеля связи на подводных

переходах (рекомендуемая конструкция):

1 - оголовник; 2 - люк; 3 - резиновая прокладка; 4 - манометр; 5 - петли;

6 - кабель связи; d

- 4иаметрР:абеляР

2.2.13.

- диаметр кабеля

2.2.13. После затяжки кабеля концы футляров заделывают пробкой - смесью сурика с волокнистым материалом.

2.2.14. Засыпку траншей и котлованов ведут экскаватором, бульдозером или вручную.

2.2.15. В скальных грунтах для защиты концов кабеля, прокладываемого в подводящих траншеях, от повреждения камнями в траншее устраивают постель и присыпку из мягкого грунта толщиной по 10 см. Мягкий грунт заготовляют на месте, для удаления камней целесообразно использовать раму с металлической сеткой (грохот) с ячейками не более 3 см.

После присыпки кабеля траншею засыпают вынутым грунтом с помощью бульдозера или вручную.

2.2.16. Выход кабеля связи из грунта и участок кабеля, проходящий по береговой опоре надземного перехода, должны быть защищены от механических повреждений стальной трубой или уголком.

2.2.17. Работы по прокладке кабеля через подготовленный генподрядчиком совмещенный переход выполняет механизированная колонна (бригада из ее состава) при подходе к месту перехода.

2.2.18. Для обеспечения сохранности кабеля и контроля за его герметичностью на совмещенных подводных переходах генподрядчик (строители подводного перехода) предусматривает специальные оголовники (рис.1), или береговые кабельные колодцы, или подземные камеры НУПа согласно проекту.

Строительство несовмещенных переходов

2.2.19. Весь комплекс работ по строительству несовмещенных переходов выполняют строители-связисты.

2.2.20. В состав работ при сооружении несовмещенных переходов (бестраншейным способом) входят:

а) подземные переходы:

разбивка трассы перехода;

отрывка и засыпка котлованов и траншей;

размещение в котловане механизмов для разработки горизонтальной скважины;

закладка труб в скважины;

затягивание кабеля в трубу;

заделка труб;

б) надземные переходы:

разбивка трассы перехода;

отрывка траншей и котлованов;

монтаж несущей конструкции (трубы-футляра или троса) и укладка ее через переход;

затяжка кабелей связи в трубу-футляр или подвеска кабеля на стальном канате;

засыпка траншей и котлованов;

в) подводные переходы:

разбивка трассы перехода и промеры по створу;

срезка береговых откосов;

предварительная проходка кабелеукладчиком по створу перехода;

прокладка кабеля.

2.2.21. Разбивку трассы подземного перехода осуществляет согласно проекту руководитель работ совместно с представителями дорожно-эксплуатационной службы. По оси перехода устанавливают вехи и намечают контуры рабочего и приемного котлованов, а также подводящих траншей.

2.2.22. Подземные несовмещенные переходы при пересечении с шоссе, железными дорогами и т.п. в грунтах I-III группы (IV группы без камней размером более 10 см) сооружают, как правило, бестраншейным способом.

2.2.23. При подземных несовмещенных переходах кабель связи прокладывают в асбестоцементных или полиэтиленовых трубах диаметром 100 мм, соединенных в плеть из отдельных звеньев. Число прокладываемых труб определяется проектом.

2.2.24. На пересечениях с электрифицированными железными дорогами, при использовании вместо асбестоцементных труб металлических, последние предварительно покрывают битумной массой.

2.2.25. Рытье и засыпку рабочего и приемного котлованов, а также подводящих траншей с последующей их засыпкой выполняют экскаватором. Размеры котлованов зависят от конструкции и технологии сооружения переходов.

2.2.26. Концы труб после их прокладки должны выступать по обе стороны от подошвы насыпи или полевой бровки на длину не менее 1 м. Концы труб после их прокладки немедленно закрывают деревянными или пластмассовыми пробками.

2.2.27. В грунтах IV группы и выше при пересечении кабелем автомобильных дорог выполняют открытый несовмещенный переход с разработкой грунта экскаватором или вручную и применением при необходимости отбойных молотков. Проложенный кабель защищают асбестоцементной или стальной трубой или швеллером, при этом согласно проекту прокладывают необходимое количество резервных труб.

2.2.28. Переходы через обводненные участки, небольшие реки, ручьи, овраги, балки и т.п. с пологими склонами берегов и с нетопким спокойным рельефом дна (сложенными мягкими породами без твердых включений) при глубине до 1 м и ширине до 200 м сооружают кабелеукладчиком без остановки движения механизированной колонны.

2.2.29. Несовмещенные кабельные переходы через небольшие горные реки выполняют в траншее, вырытой по дну реки, или прямым проходом мехколонн. В грунтах IV группы и выше предварительно рыхлят грунт взрывным способом при условии согласования с заинтересованными организациями.

2.2.30. Предельные глубины горных рек в зависимости от скорости течения, допустимые для производства работ в русле реки, приведены в табл.1.

Таблица 1

Способ

Глубина реки (м) при скорости течения, м/с

работы

1-1,5

До 2

До 4

Вручную

0,9

0,8

0,6

Экскаватором

0,45

0,4

0,3

2.2.31. Если глубина рек меньше указанных в табл.1 значений, траншею готовят одноковшовым экскаватором, перемещающимся по дну.

Для страховки экскаватор должен быть прикреплен тросом к трактору, стоящему на противоположном берегу (по ходу работы экскаватор приближается к страховочному трактору).

2.2.32. На реках, глубина которых больше приведенных в табл.1 значений, экскаватор может работать только с подводной насыпи, отсыпаемой по створу перехода.

2.2.33. Переходы кабеля связи через действующие газо- и нефтепроводы сооружают по ходу прокладки кабеля связи механизированной колонной. Все работы по сооружению переходов выполняют вручную в присутствии представителя эксплуатирующей трубопровод организации.

Кабель прокладывают выше трубопровода на расстоянии по вертикали в свету 0,15 м. Траншею для кабеля отрывают только вручную, механизированная разработка грунта запрещена.

На переходе кабель защищают трубой.

2.2.34. Если при подходе к пересекаемому трубопроводу кабель связи прокладывали кабелеукладчиком, переход через действующий трубопровод выполняют в приведенной технологической последовательности:

останавливают передний трактор мехколонны не ближе 5 м от трубопровода;

расцепляют тракторы мехколонны и перегоняют их через трубопровод по переезду;

сцепляют тракторы в колонну и на длинном тросе перемещают кабелеукладчик до подхода его к трубопроводу на расстояние до 5 м;

разрабатывают котлован для освобождения ножа и кассеты кабелеукладчика;

вращая барабан, создают слабину кабеля;

открывают кассету ножа кабелеукладчика и вынимают из нее кабель;

поднимают нож кабелеукладчика;

перебазируют кабелеукладчик через трубопровод по переезду с поднятым ножом;

выкладывают кабель на землю;

отрывают траншею над трубопроводом, укладывают в нее кабель в защитной трубе и засыпают;

разрабатывают котлован в 5 м от трубопровода, опускают в него нож кабелеукладчика и заправляют кабель в кассету;

засыпают котлованы;

продолжает прокладку кабеля кабелеукладчиком.

2.2.35. Вопросы, связанные с местом переезда тракторов и кабелеукладчика мехколонны через действующий трубопровод, устройством переездов или использованием существующих, должны быть согласованы с эксплуатирующими трубопровод организациями.

2.3. Строительство необслуживаемых усилительных пунктов.

Устройство заземлений

2.3.1. Необслуживаемые усилительные пункты кабельных линий технологической связи трубопроводов располагают вдоль трубопровода на расстоянии от их центра до оси трубопровода не менее 10 м, а от оси кабельной линии - не менее чем на 1 м. Расстояние между НУПами зависит от применяемой системы передачи на кабельной линии связи и определяется проектом.

2.3.2. Работы по строительству НУПов связи включают:

разбивку и привязку НУПов в соответствии с проектом;

подготовку площадки для строительства НУПов;

транспортировку НУПов и другого оборудования и материалов на площадку;

разработку котлованов и подводящих траншей;

подготовку основания и устройство фундаментов;

монтаж блок-контейнера, осмотр и устранение дефектов противокоррозионного покрытия;

монтаж наземной части НУПа;

подключение стаб-кабелей к кабелям связи;

оборудование защиты от коррозии;

устройство заземлений;

засыпку пазух котлована и подводящих траншей слоями по 20 см с последующей трамбовкой;

благоустройство площадки.

2.3.3. Необходимо устанавливать НУП так, чтобы дверь открывалась в сторону, противоположную трубопроводу.

2.3.4. В случае размещения НУПа на участках сельскохозяйственных угодий необходимо проводить рекультивацию земли в соответствии с проектом и пп.2.4.73-2.4.78.

Подготовка площадки

2.3.5. При разбивке площадки под НУП центр ее закрепляют репером, а границы - угловыми знаками.

2.3.6. Размер площадки определяют, исходя из размеров котлована под блок-контейнер, объема вынутого грунта, размеров и места временного хранения блок-контейнера, оборудования и строительных материалов, возможности свободного маневрирования механизмов и транспорта.

2.3.7. Планировку площадки производят бульдозером. После окончательной планировки площадки колышками отмечают контур котлована, места отвала грунта и временного хранения блок-контейнера, оборудования и материалов. Центр котлована обозначают репером.

2.3.8. Размер котлована определяют размерами блок-контейнера, уровнем грунтовых вод и допустимой крутизной откосов разрабатываемого грунта.

2.3.9. Глубину котлована определяют по принятой проектом схеме установки в зависимости от уровня грунтовых вод.

2.3.10. Вынутый из котлована грунт следует размещать в 0,5 м от бровки котлована. Дно котлована выравнивают вручную. Грунт откидывают на откосы выемки. Толщина слоя подчистки 0,2 м. На дне котлована устраивают подсыпку из песка или щебня толщиной 0,1 м.

2.3.11. Подводящие траншеи от кабеля до котлована разрабатывают механизированным способом. Глубина траншеи должна быть равной глубине прокладки кабеля, ширина - 0,5 м.

2.3.12. На расстоянии 5 м от котлована НУПа разрабатывают котлованы для монтажа муфты и подключения кабеля к стаб-кабелям НУПа.

Устройство фундаментов

2.3.13. Конструкция основания для блок-контейнера определяется проектом. Как правило, основанием бывает песчаная подушка или железобетонный фундамент.

2.3.14. Горизонтальное положение фундамента проверяют по уровню. Для выравнивания фундамента под него подсыпают сухой песок.

Монтаж НУПа

2.3.15. Перед установкой на фундамент блок-контейнер и оголовник освобождают от транспортной рамы; съемное устройство и устройство для размещения стаб-кабелей отсоединяют от блок-контейнера.

2.3.16. Строповку блок-контейнера и наземной части проводят за специальные монтажные петли.

2.3.17. Во время установки блок-контейнера на фундамент необходимо следить за равномерностью опускания груза. Опускание производят плавно, без ударов о фундамент, во избежание повреждения изолирующего покрытия блок-контейнера и установленного в нем оборудования и аппаратуры связи.

2.3.18. Блок-контейнер устанавливают на фундамент в соответствии с проектом.

2.3.19. Блок-контейнер к фундаменту крепят анкерами, привариваемыми с одной стороны к монтажным скобам блок-контейнера, а с другой - к тяжам, скрепляющим фундаментные блоки.

2.3.20. Анкера крепления блок-контейнера к фундаменту после монтажа бетонируют бетоном марки 200 на мелком гравии по сетке "рабица" слоем бетона не менее 50 мм.

2.3.21. Наземную часть НУПа устанавливают на кронштейны люка блок-контейнера и крепят болтами. Для удобства установки оголовья на люк блок-контейнера предусмотрены специальные ловители (кольца-фиксаторы).

Ввод кабелей в НУП

2.3.22. В подземную часть НУПа вводят следующие кабели:

высокочастотные кабели связи;

кабели от блоков термодатчиков грунтовых АРУ;

кабели от контуров рабочего, защитного и линейно-защитного заземлений;

кабели от электродов протекторной защиты корпуса НУПа;

соединительный кабель с наземной частью НУПа;

кабели линейной телемеханики;

кабели от антенны и термодатчиков радиокабельной системы.

2.3.23. Ввод кабелей в блочно-комплектный НУП предусмотрен заводом-изготовителем.

Устройство заземлений

2.3.24. Устройство заземлений НУПов следует производить согласно ГОСТ 464-79. НУПы, питаемые дистанционно по схеме ’’провод-земля", оборудуют тремя обособленными заземлениями: рабочим (если на данном НУПе оканчивается цепь дистанционного питания), защитным и линейно-защитным.

2.3.25. Схемы заземления металлических покровов кабелей на вводах в НУПы выполняют в соответствии с проектом.

2.3.26. Изолирующие муфты устанавливают в земле около НУПов на расстоянии не более 3-5 м от блок-контейнера.

2.3.27. Использование металлической оболочки и брони кабелей в качестве заземления не допускается.

2.3.28. При сооружении заземления необходимо:

разработать траншею в соответствии с проектом;

погрузить в грунт вертикальные или уложить на дно траншеи горизонтальные электроды-заземлители;

соединить контур заземления стальной соединительной полосой;

соединить с контуром заземления токоотводной кабель, проложить его в траншее и ввести в НУП.

2.3.29. Соединение элементов заземления с соединительной полосой следует выполнять сваркой. Сварные швы, расположенные в земле, должны быть покрыты битумным лаком.

2.3.30. Ввод от заземления должен быть выполнен только изолированным проводом (например, кабель типа НРГ, АНРГ).

2.3.31. На участках с высоким удельным сопротивлением грунт обрабатывают химическим способом в месте устройства заземлителей или заменяют насыпным грунтом с небольшим удельным сопротивлением, или оборудуют заглубленные или глубинные заземлители.

2.3.32. При обработке грунта поваренной солью отрывают котлован диаметром 3-5 м вокруг стержневого заземлителя и наполняют его слоями измельченного грунта и поваренной соли из расчета 8-10 кг на 1 м длины заземлителя. Обработка снижает сопротивление заземлителя в 3-4 раза. Каждые 2-4 года подобную обработку солью следует повторять. Траншеи соединительных шин солью не обрабатывают.

2.3.33. При обработке грунта с небольшим удельным сопротивлением для каждого стержневого заземлителя отрывают котлован радиусом 1,5-2 м и глубиной, равной длине заземлителя плюс 0,8 м. После установки заземлителя котлован заполняют грунтом с небольшим удельным сопротивлением и утрамбовывают.

Засыпка котлованов и траншей. Благоустройство площадки

2.3.34. Котлованы и подводящие траншеи засыпают грунтом после монтажа НУПа и ввода кабелей.

2.3.35. Пазухи котлованов и траншей засыпают слоями до 20-30 см с последующей трамбовкой. Грунт из отвала в котлован перемещают бульдозером.

2.3.36. Грунт, оставшийся после засыпки котлованов и траншей, используют для благоустройства площадки.

2.3.37. При установке НУПа с выступающей наружной частью блок-контейнера, последняя должна быть обвалована. Обваловку устраивают из грунта, привозимого из ближайших карьеров, и грунта, оставшегося после засыпки котлованов и траншей. Обваловку проводят бульдозером с последующей доработкой вручную.

2.3.38. Порубочные остатки по согласованию с владельцем земли должны быть вывезены с территории площадки.

2.3.39. Площадка и обваловка должны быть одернованы или засеяны многолетними травами, закрепляющими грунт по всей поверхности площадки. В засушливых районах обваловку закрепляют плитами из сборного железобетона.

2.3.40. Место установки НУПов на трассе кабельной магистрали, во избежание наезда транспорта, в необходимых случаях ограждают четырьмя железобетонными столбиками высотой 1,5 м с предупредительными табличками "Проезд запрещен", "Охранная зона кабеля связи".

2.3.41. На двери наземной части укрепляют табличку "Опасно для жизни! Высокое напряжение!".

2.4. Механизированная прокладка кабеля связи

Общие положения

2.4.1. Прокладку кабелей связи в зависимости от условий прохождения трассы и характера грунтов выполняют:

ножевым кабелеукладчиком (КУ) без образования траншей;

в заранее подготовленную траншею (экскаваторами, взрывным способом, отбойными молотками, вручную).

2.4.2. Минимальные значения протяженности трассы при прокладке кабеля кабелеукладчиком и предельные расстояния переброски мехколонны, при которых целесообразно применение кабелеукладчика, приведены в табл.2. При протяженности трассы меньше приведенных в табл. 2 величин следует применять землеройные машины или выполнять работу вручную.

2.4.3. Кабели связи прокладывает механизированная колонна, выполняющая комплексно следующие работы:

разбивку трассы;

дополнительную планировку трассы;

устройство спусков для пересечения речек, арыков, коллекторов, балок и оврагов;

погрузку, транспортировку и разгрузку барабанов с кабелем и кабельной арматуры;

предварительную пропорку трассы;

прокладку кабелей (кабелеукладчиком при обычном сцепе тракторов или на длинном тросе);

установку замерных столбиков, фиксирующих стыки строительных длин кабеля и КИП;

установку знаков, фиксирующих места поворотов трассы, подходов к переходам через искусственные препятствия, окончания работы механизированной колонны;

рекультивацию культурных земель.

Таблица 2

Протяженность трассы, км

Предельные расстояния перевозки механизмов до места производства работ (от базы или предыдущего участка работ), км

Многопарные, коаксиальные и симметричные

10

До 50

15

До 120

20

До 180

Однокоаксиальные, одночетверочные

5

До 10

7

До 15

10

До 50

2.4.4. При прокладке кабеля в заранее подготовленную траншею дополнительно выполняют:

отрывку траншеи;

устройство постели в каменистых и щебенистых грунтах;

прокладку кабеля;

присыпку кабеля в каменистых и щебенистых грунтах;

засыпку траншеи.

Дополнительная планировка трассы

2.4.5. Для обеспечения качественной прокладки кабеля на требуемую глубину на подготовленной и спланированной генподрядчиком полосе строительства проводят дополнительную планировку трассы.

2.4.6. При дополнительной планировке:

выравнивают микрорельеф;

срезают продольные и поперечные уклоны;

подсыпают низинные места;

устраивают съезды и спуски к рекам и через овраги.

Планировку полосы особенно тщательно производят в зоне работы кабелеукладчика и разработки траншеи роторным экскаватором, которые, перемещаясь по трассе, формируют глубину прокладки кабеля и профиль дна траншеи, копируя поверхность земли.

2.4.7. Дополнительную планировку трассы выполняет бульдозер, входящий в состав мехколонны. Разработку и перемещение грунта в зависимости от условий выполняют продольными и поперечными проходами.

2.4.8. На участках барханных и подвижных песков, где под действием ветра на спланированной генподрядчиком полосе образовались песчаные холмы и впадины, дополнительную планировку оформляют актом на непредвиденные работы в присутствии представителя заказчика.

Планировка трассы линии связи в условиях барханных и грядоячеистых песков заключается в срезке барханов и отсыпке грунтов в межбарханные впадины за пределами полосы.

2.4.9. На сорах и такырах в конце лета необходимо удалять верхнюю засохшую корку.

2.4.10. На болотах III и частично II типа дополнительная планировка не производится.

2.4.11. Для работы в пустыне отвал бульдозера должен быть оборудован специальными открылками для перемещения сыпучих песков.

2.4.12. Для работы на болотах I и частично II типа бульдозер должен иметь широкие болотные гусеницы.

Предварительная пропорка трассы

2.4.13. Предварительную пропорку трассы выполняют:

в лесной зоне;

на болотах I типа;

на крутых уклонах в горах;

в регионах с грунтами IV группы и выше, поддающимися расклиниванию;

в разборных скальных грунтах.

На болотах II и III типа предварительную пропорку не производят .

2.4.14. В щебенистых, каменистых грунтах IV группы и выше, в разборных скальных грунтах производят многократную пропорку трассы.

2.4.15. Предварительную пропорку осуществляют:

специальным пропорщиком (рыхлителем), закрепленным на мощном тракторе;

сцепом тракторов со специальным прицепным пропорщиком или кабелеукладчиком с установленным пропорочным ножом.

2.4.16. При однократной пропорке трассы:

отрывают котлован для первоначального заглубления пропорочного ножа на заданную глубину ковшовым экскаватором или вручную;

опускают нож в котлован;

проходят сцепом тракторов с пропорщиком или кабелеукладчиком участок;

возвращают мехколонну в начало участка.

2.4.17. При многократной пропорке выполняют перечисленные в п.2.4.16 первые три операции, затем поворачивают сцеп тракторов с пропорщиком или кабелеукладчиком, пропарывают трассу в обратном направлении второй раз.

Операции в приведенной последовательности повторяют до разрыхления грунта на заданную глубину.

2.4.18. В горных условиях на полках, косогорах и в стесненных условиях пропорку можно производить только специальным пропорщиком на мощном тракторе, так как разворот сцепа тракторов крайне затруднен.

В исходное положение трактор-пропорщик с поднятым ножом возвращается задним ходом.

2.4.19. Во время пропорки необходимо периодически очищать нож пропорщика или кабелеукладчика от увлекаемых им за собой корней и камней.

Прокладка кабелей кабелеукладчиком

2.4.20. В основные работы по прокладке кабелей кабелеукладчиком входят:

сцепка и перецепка тракторов и кабелеукладчика;

установка барабанов с кабелем на кабелеукладчик;

разгрузка пустых барабанов с кабелеукладчика;

отрывка котлована для первоначального заглубления ножа кабелеукладчика;

анкеровка конца кабеля в начале прокладки;

сращивание концов кабелей;

заправка кабелей в кассету ножа кабелеукладчика;

заглубление и выглубление ножа;

чистка ножа;

прокладка кабеля;

засыпка щели.

2.4.21. Перед прокладкой необходимо измерить избыточное воздушное давление в кабеле, которое должно соответствовать зафиксированному при проверке на кабельной площадке. Строительные длины кабеля, в которых избыточное давление перед размоткой ниже ранее зафиксированного, прокладке не подлежат до проведения повторного испытания герметичности оболочки и устранения причины, вызвавшей утечку.

2.4.22. Тракторы сцепляют стальным тросом диаметром не менее 36 мм. Сцепку производят отдельными тросами, огибающими форкоп переднего трактора и идущими к форкопу заднего трактора через серьгу, навешенную на переднем его крюке, и замыкающимися петлями на себя. Таким образом, возрастающее тяговое усилие передается от трактора к трактору, нагружая его раму (рис.2).

2.4.23. Расстояние между тракторами при работе в степи, равнинно-лесистой местности, на болотах глубиной до 1 м с твердым дном, в пустынях и полупустынях должно составить 3-5 м (рис.3).

2.4.24. Если несущая способность болот допускает работу и неоднократный проход тракторов с широкими гусеницами (удельное давление на грунт меньше 0,035 МПа), прокладку кабеля производят непосредственным проходом болота, сцепкой тракторов при расстоянии между ними 20-30 м (рис.4).

EMBED MSPhotoEd.3

EMBED MSPhotoEd.3

исЮ 2. !цепкаРBракторовРBросамик

1 - BросР4иаметромР36 <мл 2 - @оликРDоркопал 3 - ?етляР:рюкаР

Рис. 2. Сцепка тракторов тросами:

1 - трос диаметром 36 мм; 2 - ролик форкопа; 3 - петля крюка

'ерезР1олотаРII 8РIII BипаР:абелиР?рокладываютРAпециальнымР1олотнымР:абелеукладчикомЮ

Через болота II и III типа кабели прокладывают специальным болотным кабелеукладчиком.

исЮ3.

Рис.3. Обычная сцепка при работе на твердых грунтах

и на болотах глубиной до 1 м с твердым дном

2.4.25. При переходе небольших участков болот I и II типа шириной в створе до 200 м, допускающих проход болотного трактора с кабелеукладчиком, последний трактор сцепа соединен непосредственно с кабелеукладчиком, а к последующим тракторам протягивают трос длиной, соответствующей протяженности болота в створе. Тракторы идут в обычной сцепке по твердому грунту (рис.5).

исР4. азреженнаяРAцепкаР?риР@аботеР=аР1олотахРI BипаЍ

2.4.26. #становкуР1арабановРAР:абелемРAР0втомашиныР8лиР2олокушР=аР:абелеукладчикР?роизводятР:раномР8лиРBрубоукладчикомЬ 2ходящимиР2РAоставР<ехколонныЮ

!нятыеРAР:абелеукладчикаР?устыеР1арабаныР3рузятР=аР0втомашиныР4ляР>тправкиР8хР=аР:абельнуюР?лощадкуР8лиРAкладР7аказчикаЮ #становленныеР=аР:абелеукладчикР1арабаныР>свобождаютР>тР>бшивкиЮ

2.4.27.

Рис 4. Разреженная сцепка при работе на болотах I типа

2.4.26. Установку барабанов с кабелем с автомашины или волокуш на кабелеукладчик производят краном или трубоукладчиком, входящими в состав мехколонны.

Снятые с кабелеукладчика пустые барабаны грузят на автомашины для отправки их на кабельную площадку или склад заказчика. Установленные на кабелеукладчик барабаны освобождают от обшивки.

2.4.27. Котлован для первоначального заглубления ножа кабелеукладчика на заданную глубину и вывода конца строительной длины кабеля отрывают экскаватором или вручную.

исЮ5.

Рис.5. Обычная сцепка при работе на болотах I типа

с твердого грунта

2.4.28. Анкеровку выведенного конца первой строительной длины кабеля выполняют с помощью стального кабельного чулка концевого типа, надетого на кабель и закрепленного тросом диаметром 9-11 мм за якорь, трактор, автомашину и т.д.

2.4.29. Сращивание концов кабелей производят в следующем порядке:

проверяют манометром герметичность оболочки кабеля на барабанах;

связывают кабели внахлест кабельной или полихлорвиниловой лентой на длину 0,5-0,8 м. Длина нахлеста зависит от типа кабеля и составляет 1,5-3,0 м. Концы кабелей связывают так, чтобы конец проложенной строительной длины кабеля при входе в кассету располагался со стороны верхней крышки кассеты. Связывание кабелей проводят с конца прокладываемой строительной длины (рис.6). Связанные концы заправляют в кассету кабелеукладчика.

2.4.30. На кабелеукладчике работают по два человека на каждом барабане, они обеспечивают создание слабины кабеля перед началом и в процессе прокладки, притормаживание барабанов при внезапных остановках кабелеукладчика или принудительную размотку барабанов.

2.4.31. На орошаемых землях необходимо применять кабелеукладчики с усиленной рамой, что позволяет установить, кроме обычных ножей для прокладки на глубину 1,1-1,2 м, специальный нож для орошаемых земель с глубиной прокладки кабеля 1,8-2,0 м.

исЮ6. !вязываниеР:онцовРAтроительныхР4линР:абеляк

1 - :онецР?роложеннойРAтроительнойР4линыл 2 - =аправлениеР>бмоткиР;ентойл

3 - :онецР?рокладываемойРAтроительнойР4линыЍ

2.4.32.

Рис.6. Связывание концов строительных длин кабеля:

1 - конец проложенной строительной длины; 2 - направление обмотки лентой;

3 - конец прокладываемой строительной длины

2.4.32. При прокладке кабелей связи через орошаемые земли на глубине 1,8-2,0 м в сцепку тракторов включают бульдозер и трубоукладчик.

2.4.33. В горных условиях кабели прокладываются кабелеукладчиком по уклону как снизу вверх, так и сверху вниз. При работе на подъеме в сцепку тракторов включают бульдозер.

2.4.34. В процессе прокладки кабеля необходимо непрерывно контролировать глубину заложения кабеля по положению кабелеукладочного ножа, который должен находиться на заданной глубине. Контроль глубины можно вести комплексами автоматического контроля типа "Параметр-1" или визуально по положению кабелеукладочного ножа с доследующей проверкой с помощью специального мерного шеста или кабелеискателя через 20-50 м.

2.4.35. Щель от ножа кабелеукладчика засыпают траншеезасыпателем, прицепленным к кабелеукладчику или отдельному трактору, и отвалом бульдозера.

2.4.36. После прохода мехколонны необходимо восстановить поврежденные берега арыков и коллекторов. Эту работу выполняют бульдозером, проводившим планировку трассы.

2.4.37. На мелиоративных и орошаемых землях при прокладке кабеля не должны быть повреждены закрытые дренажные и оросительные сети. Работы по восстановлению поврежденных дренажных и оросительных сетей при прокладке кабеля связи выполняют строители-связисты.

Прокладка кабелей кабелеукладчиком на длинном тросе

2.4.38. Прокладку кабеля через болота II и III типа длиной менее 1 км, заполненные водой арыки и коллекторы глубиной более 1 м, непроходимые для мехколонны соры, такыры, заболоченные участки осуществляют кабелеукладчиком, перемещаемым по трассе на длинном тросе сцепкой тракторов или специальной тяговой лебедкой (рис.7).

исЮ7.

Рис.7. Обычная сцепка с длинным тросом при работе на болотах II-III типа

2.4.39. Длина троса при прокладке кабеля через болота может достигать 1000 м, а при прокладке через арыки - до 300 м.

2.4.40. Для прокладки кабелеукладчиком кабеля через болота II и III типа необходимо:

протянуть вручную или гусеничным болотоходом тонкий пионерный трос с барабана, установленного на козлах или в кузове автомашины на противоположном берегу болота;

оставить кабелеукладчик и один из тяговых тракторов на исходном берегу болота;

перебросить тяговые тракторы на противоположную сторону болота в объезд или установить специальную тяговую лебедку;

протянуть тракторами или лебедкой тяговый трос с барабана, установленного на козлах на исходном берегу, с помощью пионерного троса;

пионерный трос намотать на барабан;

протянуть кабелеукладчик с кабелем через болото.

2.4.41. При протаскивании кабелеукладчика через болото запрещается нахождение на нем людей.

2.4.42. Переброску тракторов на другую сторону болота, непроходимых соров, такыров и заболоченных участков осуществляют в объезд, а через водные препятствия - по ближайшим мостам общего пользования или временным насыпным мостам, строительство которых должно быть предусмотрено в смете проекта или оформлено актом на непредвиденные расходы.

2.4.43. На водных преградах пионерный трос переправляют на другой берег вброд, вплавь на лодке или плоту.

2.4.44. На сорах, такырах и заболоченных участках трос переправляют вездеходом или вручную после тщательной проверки возможности перехода.

Разработка траншей

2.4.45. Траншеи для прокладки кабеля разрабатывают механизированным способом с использованием траншейных и одноковшовых экскаваторов. Для рыхления скальных и мерзлых грунтов применяют мощные тракторные рыхлители или буро-взрывной мелкошпуровый способ предварительного рыхления. Отдельные работы выполняют вручную.

2.4.46. Разработку траншей для прокладки кабеля в грунтах плотностью до IV группы включительно ведут траншейными, роторными, фрезерными или цепными экскаваторами. В районах сыпучих грунтов и в районах с высоким уровнем грунтовых вод траншейные экскаваторы не применяют.

В сыпучих грунтах траншею целесообразно разрабатывать одноковшовыми экскаваторами, оборудованными ковшом-драглайном.

2.4.47. В песчаных районах и в районах с высоким уровнем грунтовых вод траншею отрывают непосредственно перед прокладкой кабеля.

После окончания земляных работ прилегающая полоса в зоне подвижных песков должна быть обязательно закреплена.

2.4.48. Плотные грунты и разборную скалу V-VII групп рыхлят мощным спецпропорщиком на тракторе с последующей очисткой траншеи. Пропорщик перемещается по оси будущей траншеи с разворотом на концах участка. При работе на уклонах рыхление производят только при перемещении вниз по уклону, возврат вверх выполняют на холостом ходу.

2.4.49. Технология разработки траншей одноковшовым и роторным экскаваторами на продольных уклонах приведена на рис.8, 9 и в табл.3.

Таблица 3

Продольные уклоны, град

Направление движения экскаватора

Одноковшовый экскаватор

15

!верхуР2низР8лиРAнизуР2верхЍ

15

15

Сверху вниз или снизу вверх

15

22

!верхуР2низР8лиРAнизуР2верхРAРOкорениемРMкскаватораЍ

22

22

Сверху вниз или снизу вверх с якорением экскаватора

22

30

!верхуР2низРAРOкорениемРMкскаватораЍ

оторныйРMкскаваторР

30

Сверху вниз с якорением экскаватора

Роторный экскаватор

15

!верхуР2низР8лиРAнизуР2верхЍ

15

15

Сверху вниз или снизу вверх

15

25

!верхуР2низЍ

25

25

Сверху вниз

25

30

!верхуР2низРAРOкорениемРMкскаватораР

30

Сверху вниз с якорением экскаватора

При разработке траншеи на продольных уклонах направление движения экскаватора следующее: с прямой лопатой - ковшом вперед по ходу работы; с обратной лопатой - ковшом назад по ходу работы.

2.4.50. В качестве якоря на крутых уклонах, а также в сырую погоду используют трактор или бульдозер, которые сцепляют с экскаватором страховочным тросом диаметром не менее 26 мм. Страховочная машина должна быть предусмотрена в составе мехколонны.

исЮ8. !хемаР@аботыР=аРCклонеР>дноковшовогоРMкскаваторак

0Р- AР?рямойР;опатойл 1Р- AР>братнойР;опатойР

2.4.51. "ракторЬ 8спользуемыйР2Р:ачествеРOкоряЬ 4олженР1ытьРCстановленР=аР3оризонтальнойР?лощадкеР(5стественнойР8лиРAпециальноР?одготовленнойЩ.

Рис.8. Схема работы на уклоне одноковшового экскаватора:

а - с прямой лопатой; б - с обратной лопатой

2.4.51. Трактор, используемый в качестве якоря, должен быть установлен на горизонтальной площадке (естественной или специально подготовленной). Бульдозер, используемый в качестве якоря, можно помещать на уклоне, при этом отвал бульдозера должен быть направлен вниз по уклону и заглублен в грунт (рис.10).

исЮ9. !хемаР@аботыР=аРCклонеРBраншейногоРMкскаватораР

Рис.9. Схема работы на уклоне траншейного экскаватора

исЮ10. !хемаР8спользованияР1ульдозераР:акРOкоряР=аРCклонеР

2.4.52.

Рис.10. Схема использования бульдозера как якоря на уклоне

2.4.52. После выработки траншеи на длину страховочного троса экскаватор заякоривают ковшом в грунт и бульдозер (трактор) спускается по уклону на новую позицию.

2.4.53. Разработку траншей на болотах в зависимости от несущей способности грунтов ведут:

на болотах I типа в любое время года и II типа в зимних условиях - одноковшовыми экскаваторами с обратной лопатой на уширенных гусеницах или на обычных гусеницах с применением перекидных сланей или щитов;

на болотах II и III типа (за исключением сплавинных болот) в летних условиях - специальными болотными экскаваторами (ЭО-4221, МПТ-31 и др.) или обычными экскаваторами, установленными на понтонах;

взрывом на выброс.

2.4.54. Буро-взрывные работы по рыхлению скальных пород, разработке траншей на болотах выполняет специальная бригада территориального управления Союзвзрывпрома, персонал которой имеет допуск и разрешение на производство взрывных работ и все необходимое оборудование.

2.4.55. Разработку траншеи вручную или отбойными молотками ведут на небольших участках при подходе к НУПам, линейным кранам и другим препятствиям, на пересечении с подземными коммуникациями, в местах, где невозможна механизация работ, на продольных уклонах более 30° при работе сверху вниз по уклону.

Ширина траншеи, разрабатываемой вручную, приведена в табл.4.

Таблица 4

Глубина траншеи, м

Ширина траншеи без крепления , поверху, м

0,50

0,35

0,60-0,70

0,40

0,90

0,40

1,00

0,45

1,20

0,50

Ширина траншеи понизу может быть на 0,1 м меньше, чем поверху.

2.4.56. Максимально допустимая крутизна откосов траншей при разработке грунтов естественной влажности при отсутствии грунтовых вод приведена в табл.5.

Таблица 5

Наименование грунта

Глубина выемки до 1,5 м

Угол между направлением откоса и горизонталью, град

Отношение высоты откоса к его заложению

Насыпной естественной влажности

76

1: 0,25

Песчаный и гравийный, влажный (насыщенный)

63

1: 0,5

Глинистый:

супесь

76

1: 0,25

суглинок

90

1: 0

глина

90

1: 0

Лессовидный, сухой

90

1: 0

Устройство постели

2.4.57. В каменистых грунтах и в грунтах с включением камней и щебня в траншее устраивают постель из разрыхленной земли или песка для защиты кабеля от механических повреждений при засыпке траншеи. Толщина верхнего и нижнего слоев постели должна быть не менее 10 см.

2.4.58. Перед устройством в траншее постели из мягкого грунта дно траншеи должно быть очищено вручную от крупных камней.

2.4.59. При использовании для защиты кабеля от повреждений при засыпке траншеи соломенных и камышовых матов их разрезают по месту и укладывают в траншею с перекрытием снизу вверх по склону.

Прокладка кабеля в траншею

2.4.60. Кабель в заранее подготовленную траншею прокладывают тремя способами:

опускают в траншею с барабана, установленного на кабельном транспортере, перемещаемом трактором вдоль траншеи, или с кабелеукладчика, перемещаемого над траншеей;

сматывают с барабана, установленного на козлах-домкратах или кабельном транспортере, и протаскивают с помощью каната лебедкой по специальным роликам (в станине), устанавливаемым на дне траншеи;

сматывают с барабана, установленного на козлах-домкратах или кабельном транспортере, и выносят вдоль траншеи, после чего опускает на дно (на коротких участках трассы).

2.4.61. Во всех случаях кабель сматывают с барабана вращением последнего двумя рабочими. Вращение барабана за счет натяжения кабеля недопустимо.

2.4.62. При укладке кабеля с движущегося кабельного транспортера или кабелеукладчика скорость не должна превышать 1 км/ч, рабочие должны принимать кабель и укладывать на дно траншеи.

2.4.63. При прокладке кабеля на роликах канат лебедки соединяют с кабелем стальным кабельным чулком концевого или сквозного типа и протаскивают по роликам со свободным скольжением. Расстояние между роликами не должно превышать 5 м на прямых участках трассы. Станины с роликами должны быть установлены на всех поворотах траншеи.

2.4.64. При прокладке кабеля вручную число рабочих определяют из предельной массы кабеля (35 кг), приходящейся на одного рабочего. На уклонах более 15° предельная масса кабеля не должна превышать 20 кг.

2.4.65. Не допускается волочение кабеля по земле и дну траншеи; должна быть обеспечена полная сохранность защитных покровов кабеля.

2.4.66. При ручной прокладке кабеля необходимо подготовить тропу вдоль траншеи для передвижения рабочих с кабелем. При работах на продольных уклонах более 20° и в период дождей рабочие должны носить съемные металлические подковы с шипами.

2.4.67. На продольных уклонах более 15° кабель целесообразно прокладывать только сверху вниз. Если при этом приходится изменять первоначальное направление движения мехколонны (идти навстречу), необходимо предварительно перемотать кабель на другие барабаны, чтобы обеспечить прокладку кабеля концом А в одном направлении на всем протяжении участка.

Засыпка траншеи

2.4.68. Засыпку траншеи ранее вынутым грунтом выполняют косопоперечными проходами бульдозера к оси траншеи.

В местах, где применить бульдозер невозможно, засыпку траншеи выполняют вручную. На продольных уклонах более 30° траншею засыпают вручную с послойным трамбованием и увлажнением грунта слоями по 0,1 м на всем протяжении уклона.

2.4.69. Засыпка траншеи торфом, растительной почвой, грунтами с примесью щепы, опилок, навоза и других органических примесей не допускается.

2.4.70. В местах пересечения траншеи с другими подземными сооружениями или кабелями ее засыпают песчаным грунтом слоями, толщина которых должна определяться местными условиями, но не быть более 0,1 м.

2.4.71. В скальных грунтах траншеи засыпают привозным песчаным грунтом толщиной слоя не менее 0,1 м, после чего можно засыпать вынутым грунтом.

2.4.72. После засыпки траншеи грунт уплотняют механическими или ручными трамбовками, а затем из оставшегося грунта бульдозером над траншеей делают валик высотой до 10% от глубины траншеи в зависимости от категории грунта.

Рекультивация

2.4.73. При прокладке кабельной линии связи в траншею и строительстве НУПов на землях колхозов и совхозов должна быть проведена рекультивация. Объем и площадь рекультивации определяют проектом. Передачу землепользователям восстановленных земель следует оформлять актом; без указанного акта работы по рекультивации генподрядчиком не оплачиваются.

2.4.74. Техническая рекультивация земель при строительстве заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, перемещении его к месту временного хранения и нанесении его на восстанавливаемые земли после окончания строительных работ.

2.4.75. В теплое время года снятие плодородного слоя почвы и его перемещение в отвал следует производить бульдозерами продольно-поперечными ходами при толщине слоя до 20 см и поперечными при толщине слоя более 20 см.

2.4.76. Плодородный слой почвы снимают на всю толщину по возможности за один проход, снятие плодородного слоя за несколько проходов допускается как исключение.

Не допускается смешивание плодородного слоя почвы с минеральным грунтом.

2.4.77. Плодородный слой наносят после засыпки траншеи под кабель и котлованов под НУП. Плодородный слой необходимо наносить в теплое время года (при нормальной влажности и достаточной несущей способности грунта).

Для восстановления плодородного слоя применяют бульдозеры, работающие косопоперечными ходами, перемещающие плодородный слой из временного отвала в зону, где он был снят, и разравнивающие его.

2.4.78. При рекультивации строительной полосы, проходящей по скальным грунтам, остатки скальных грунтов следует убрать. Бульдозером собирают их в кучи, грузят на самосвалы и вывозят со строительной полосы.

Прокладка кабеля на оползневых участках и в тоннелях

2.4.79. При надземной прокладке трубопровода в горах на оползневых участках предусматривают крепление кабеля, защищенного трубой или желобом, к трубопроводу.

2.4.80. Если для защиты трубопровода на оползневом участке построена подпорная низовая стена, то кабель связи следует крепить к наружной поверхности подпорной стены (рис.11) с устройством компенсационных изгибов через 15-20 м для создания необходимого запаса кабеля на случай смещения стены при оползне. Величину изгиба определяют типом кабеля. Кабель в местах компенсационных изгибов защищают металлическим листом толщиной 4-5 мм. При прокладке двух кабелей расстояние между ними по высоте должно быть 150-200 мм.

исЮ11. !хемаР?рокладкиР:абеляР?оР?одпорнойРAтенек

1 - :репежнаяРAкобал 2 - @езиноваяР2тулкал 3 - :абельл 4 - HурупР4Eд00 <мл

5 - 4еревяннаяР?робкаР4иаметромР12 <мР

Рис.11. Схема прокладки кабеля по подпорной стене:

1 - крепежная скоба; 2 - резиновая втулка; 3 - кабель; 4 - шуруп 4х400 мм;

5 - деревянная пробка диаметром 12 мм

исЮ12.

Рис.12. Прокладка кабеля в широкой траншее змейкой:

d

- 4иаметрР:абелял R 8РR

- диаметр кабеля; R и R

- @адиусР7мейкил l 8Рl

- радиус змейки; l и l

- 4линаР2олныл 0Р- ?риРd

- длина волны; а - при d

30 <мРl =4R;

1Р- ?риР d

30 мм l =4R;

б - при d

> 30<мРl = 4

> 30мм l = 4

исЮ13.

Рис.13. Крепление скоб в тоннелях:

1 - алебастр; 2 - стенка тоннеля; 3 - скоба; 4 - кабели связи

2.4.81. Кабель может быть проложен у низовой подпорной стены в траншее шириной 900-1000 мм с устройством песчаной постели, его следует прокладывать змейкой для создания необходимого запаса при оползне (рис.12).

2.4.82. При прохождении трубопровода через тоннель кабели связи размещают на крюках и скобах на высоте 1,5-1,8 м. Расстояние между скобами 0,5 м. Крепление скоб приведено на рис 13 и 14.

исЮ 14.

Рис. 14. Крепление крюков в тоннелях:

1 - алебастр; 2 - стенка тоннеля; 3 - кабель связи; 4 - крюк (скоба)

Прокладка кабеля с наружным полиэтиленовым шлангом

2.4.83. При прокладке кабелей связи в полиэтиленовых защитных шлангах (типа МКСАШп, МКССШп и др.) должны быть приняты меры по сохранению шланга. Следует обходить участки, содержащие сточные воды, болотный газ, навозные отбросы, известковые почвы и другие химически активные включения.

2.4.84. Перед прокладкой кабеля для обеспечения постоянной глубины прокладки и стабильности хода кабелеукладчика трасса строительства должна быть тщательно спланирована бульдозером.

2.4.85. При прокладке кабеля необходимо обеспечивать равномерное вращение барабанов, следить за синхронностью их вращения и необходимой слабиной кабеля. Размотку кабелей с барабанов следует выполнять преимущественно по С-образной схеме.

2.4.86. Кабель заправляют в кассету только после заглубления рабочего органа кабелеукладчика на проектную глубину прокладки.

2.4.87. Выглубление рабочего органа кабелеукладчика должно быть выполнено после разработки траншеи над проложенным кабелем на длине 1,5-2,0 м и извлечения кабеля из кассеты.

2.4.88. Сращивание концов кабелей при прокладке кабелеукладчиком проводят в соответствии с п.2.4.29. Для предотвращения повреждений шланговых покрытий лопатами при разработке котлованов перекрытие концов строительных длин кабеля должно быть 1,7-1,8 м с обмоткой их по всей длине нахлеста слоем ленты из стеклоткани или других материалов, не загрязняющих внутреннюю поверхность кассет.

Обмотку концов кабеля следует проводить от места их входа в кассету, т.е. с конца вновь прокладываемого кабеля к барабану. При этом необходимо туго связывать кабели только на длину 0,5-0,8 м от кассеты, затем обмотку кабелей выполняют с некоторым послаблением слоев.

2.4.89. На кабелеукладчиках необходимо применять роликовые кабеленаправляющие кассеты или существующие лотковые кассеты со следующими конструктивными изменениями:

торец входного раструба скругляют и расширяют по контуру, расстояние от торца до уровня грунта должно быть не менее 800 мм;

криволинейная часть поверхности кассеты должна обеспечивать выход кабеля из кассеты по допустимому радиусу:

R

,

3деРd

,

где d

- =аружныйР4иаметрР:абелял

n - :оэффициентЮ

- наружный диаметр кабеля;

n - коэффициент. Для кабелей типа МКСАШп при диаметре по оболочке d

< 30 <мР n=15, d

< 30 мм n=15, d

> 30 <мР n = 20 <мЬ 4ляР:абелейР

> 30 мм n = 20 мм, для кабелей МКСШп n = 15.

Целесообразно на внутренней плоскости крышки кассеты установить вращающиеся ролики;

торец выходного отверстия должен быть усилен по периметру приваркой пластин с последующим скруглением внутренних кромок;

зазор между торцом разделительного ребра крышки и поверхностью кассеты должен быть не более 5 м по всей длине;

внутренние поверхности кассет, соприкасающиеся с движущимся кабелем в процессе прокладки, должны иметь 4-5-й класс чистоты, сварные швы должны быть зачищены от заусенцев и острых кромок.

2.4.90. При прокладке кабеля в траншею камни, булыжник, щебень, глыбы грунта должны быть убраны с бровки траншеи.

2.4.91. Дно траншеи должно быть выровнено и вычищено от камней; в грунтах, где может быть нанесено повреждение кабелю, необходимо устраивать подсыпку из разрыхленного грунта или песка толщиной до 10 см.

2.4.92. После укладки кабеля необходимо присыпать его разрыхленным грунтом толщиной 10 см. Грунт для засыпки должен быть очищен от камней и других крупных включений.

2.4.93. При укладке кабеля в траншею следует использовать вращающиеся опорные ролики, предохраняющие кабель от нарушения покрытия и снижающие тяговые усилия. Волочение кабеля по грунту, асфальту и т.п. категорически запрещается.

2.4.94. При строительстве совмещенных и несовмещенных переходов края труб, в которых прокладывается кабель, с внутренней стороны должны быть заовалены. В местах выхода кабеля из футляра необходимо использовать кабельное колено.

2.4.95. Затягивание кабеля в футляры при сооружении совмещенных и несовмещенных переходов следует производить с помощью металлического чулка концевого типа. При этом в месте захвата снимается отрезок шланга, соответствующий одной трети длины чулка, что позволяет равномерно распределять нагрузку на оболочку кабеля и на шланг.

2.4.96. Для уменьшения сопротивления трения во время затягивания кабеля полиэтиленовый шланг следует постоянно смачивать водой, применение технического вазелина и других технических масел запрещается.

2.5. Фиксация трассы

2.5.1. Трасса проложенного кабеля на местности должна быть закреплена с помощью замерных столбиков и предупредительных знаков в следующих точках:

в местах установки муфт и кабельных колодцев (рис.15 -17,а);

в местах отхода кабеля от трубопровода (рис.18, 19);

в местах пересечения кабеля с подземными коммуникациями и воздушными линиями связи или электропередачи;

в местах перехода кабеля через автомобильные или железные дороги и водные преграды (рис.20, 17);

на углах поворота кабеля;

в месте размещения НУПа (рис.21);

на прямолинейных участках трассы.

2.5.2. Замерные трех - или четырехгранные столбики для фиксации трассы кабеля изготовляют из железобетона. Длина столбиков 1,2 м (подземная часть 0,7 м), ширина боковой грани -12-15 см. Столбик после установки окрашивают негашеной известью.

На боковую грань столбика, обращенную к трубопроводу, черной масляной краской наносят условные знаки и номера в соответствии с назначением столбика.

исЮ 15. #становкаР7амерногоРAтолбикаРCР<уфтыР=аР>днокабельнойР;инииРAвязик

1 - :отлованл 2 - <уфтал 3 - 7амерныйРAтолбикЍ

Рис. 15. Установка замерного столбика у муфты на однокабельной линии связи:

1 - котлован; 2 - муфта; 3 - замерный столбик

исЮ 16. #становкаР7амерногоРAтолбикаРCР<уфтР=аР4вухкабельнойР;инииРAвязик

1 - :отлованл 2 - <уфтаР

Рис. 16. Установка замерного столбика у муфт на двухкабельной линии связи:

1 - котлован; 2 - муфта № I; 3 - муфта № 2; 4 - замерный столбик; 5 - кабель № I;

6 - кабель № 2

исЮ 17. #становкаР7амерныхРAтолбиковРCР:олодцевк

0Р- :олодецР?роходнойл 1Р- :олодецР@азветвительныйР=аР@ечныхР?ереходахЍ

Рис. 17. Установка замерных столбиков у колодцев:

а - колодец проходной; б - колодец разветвительный на речных переходах

исЮ 18. !толбикР4ополнительныйР2Р<естахР>тходаР:абеляР>тРBрубопроводаР

2.5.3.

Рис. 18. Столбик дополнительный в местах отхода кабеля от трубопровода

2.5.3. На болотах при невозможности установки столбиков трассу фиксируют металлическими шестами.

2.5.4. Предупредительный знак представляет собой фанерный или металлический щит желтого цвета 40х30 см, закрепленный на деревянной или металлической стойке длиной 2,5 м (подземная часть 0,8 м).

исЮ 19. #становкаР4ополнительныхРAтолбиковР=аР=епродолжительЀ؀

ных

отклонениях трассы кабеля

исЮ 20. #становкаР7амерныхРAтолбиковР=аР?ереходахР:абеляР0втомобильныхР

8Р6елезныхР4орогР2Р7ащитныхРBрубахР

Рис. 20. Установка замерных столбиков на переходах кабеля автомобильных

и железных дорог в защитных трубах

исЮ 21. #становкаР4ополнительныхРAтолбиковРCР

Рис. 21. Установка дополнительных столбиков у НУПа

2.5.5. Предупредительный знак устанавливают в 10 см от кабеля в сторону, противоположную трубопроводу, таким образом, чтобы плоскость знака с надписью была перпендикулярна к оси кабеля.

2.5.6. Фиксацию трассы в населенных пунктах предупредительными знаками производят только по согласованию с местными Советами народных депутатов.

2.5.7. На участках, где производится запашка земель или механизированная косьба трав над проложенным трубопроводом и кабелем технологической связи, допускается установка замерных столбиков на границе поля или на территории замерного пункта трубопровода, если расстояние от столбика до кабеля не превышает 10 м.

На грани столбика должно быть указано направление на кабель и расстояние до него в метрах.

2.5.8. Если расстояние между границей поля и кабелем превышает 10 м, трассу кабеля фиксируют только в местах установки муфт с согласия владельцев земли.

2.5.9. В местах пересечения трассы кабеля с воздушной линией связи или электропередачи устанавливают один дополнительный столбик в створе опор воздушной линии.

2.5.10. В месте пересечения трассы кабеля без защитных труб с полевыми и подъездными дорогами устанавливают два дополнительных столбика (по обеим сторонам дороги) за обочинами дороги.

2.5.11. При прохождении вдоль трубопровода воздушной линии связи или электропередачи следует закреплять трассу кабеля, используя опоры воздушной линии, нанося на них стрелку и расстояние до кабеля и муфт.

2.6. Монтажно-измерительные работы

2.6.1. Комплекс линейных монтажно-измерительных работ включает следующие технологические операции:

приемку проложенного кабеля связи в монтаж;

рытье и засыпку котлованов;

монтаж строительных длин кабелей, шагов и секций симметрирования; монтаж изолирующих и газонепроницаемых муфт;

электроизмерения и проверку герметичности кабеля связи при монтаже;

установку замерных столбиков и фиксацию местоположения муфт;

устройство вводов кабелей в необслуживаемые и обслуживаемые усилительные пункты;

симметрирование усилительного участка;

проведение контрольных (приемо-сдаточных) измерений смонтированного усилительного участка;

комплектацию исполнительной технической документации.

2.6.2. Сдачу и приемку кабеля связи под монтаж производят начальник механизированной прокладочной колонны и бригадир монтажно-измерительной бригады на всем протяжении трассы, включая переходы через искусственные и естественные препятствия, не раньше, чем через двое суток после прокладки кабеля, о чем составляется акт по существующей форме.

2.6.3. При приемке необходимо проверить:

соответствие длины усилительных участков и строительных длин кабеля проекту, укладочной ведомости и фактическим данным;

правильность подбора строительных длин кабеля на площадке;

герметичность оболочки строительных длин кабеля;

глубину заложения кабеля в месте стыка длин;

достаточность длины нахлеста концов строительных длин кабеля;

наличие запаса кабеля при подходе к НУПу и переходам;

правильность размещения кабелей в котловане;

наличие указателей в местах стыка строительных длин, на поворотах трассы и в местах пересечения трассы кабеля с препятствиями;

электрическую прочность и сопротивление изоляции коаксиальных пар (необходимо прозвонить все элементы коаксиального кабеля);

электрическую прочность и сопротивление изоляции жил кабеля (следует прозвонить жилы симметричного высокочастотного кабеля, проложенного в скальном грунте, на переходах через препятствия).

2.6.4. Бригадиру монтажников должны быть переданы:

укладочные ведомости;

протоколы проверки герметичности строительных длин после прокладки;

схемы расположения кабелей-отводов с их привязкой;

заводские паспорта (сертификаты) на строительные длины кабеля, проложенного на участке.

2.6.5. Котлованы для производства работ по монтажу муфт, укладке их и размещению запаса кабеля, создаваемого около каждой муфты, подготавливают заранее на всем протяжении трассы сразу после прокладки. Концы строительных длин кабеля должны быть присыпаны слоем грунта толщиной не менее 5 см. На участках подвижных песков, в пустынях и на болотах I-III типа, а также в районах с высоким уровнем грунтовых вод (орошаемые земли) котлованы отрывают непосредственно перед началом монтажных работ.

2.6.6. Котлованы отрывают со сдвигом относительно оси кабеля, противоположным трубопроводу при выкладке кабеля по одну сторону от оси траншеи (щели). При двух и более кабелях котлован может быть симметричным и кабель выкладывают по обе стороны от оси траншеи (щели). Размер котлована (м) и объем земляных работ (м

риР4вухР8Р1олееР:абеляхР:отлованР<ожетР1ытьРAимметричнымР8Р:абельР2ыкладываютР?оР>беРAтороныР>тР>сиРBраншеиР(IелиЩ. азмерР:отлованаР(<Щ 8Р>бъемР7емляныхР@аботР(<Ё) 2РAухомР3рунтеР4ляРAимметричногоР:абеляР4олжныР1ытьРAледующиек

?риР2ыкладкеР:абеляР?оР>днуРAторонуР>тР>сиРBраншеиЬ =еР<енеек

1 <уфтаР1,6 EР1,4 - V = 2,42 h;

2 <уфтыР2,2 EР1,5 - V = 3,51h;

3 <уфтыР2,2 EР1,7 - V = 3,95h;

4 <уфтыР2,2 EР1,9 - V = 4,39h;

?риР2ыкладкеР:абеляР?оР>беРAтороныР>сиРBраншеиЬ =еР<енеек

2 <уфтыР1,6 EР1,5 - V = 2,42h;

3 <уфтыР1,6 EР1,7 - V = 2,93h;

4 <уфтыР1,6 EР1,9 - V = 3,29h,

3деР V - >бъемР3рунтаЬ <Ё;

h - 3лубинаР:отлованаЬ <Ю

2.6.7.

;

h - глубина котлована, м.

2.6.7. Дно котлована углубляют на 0,1 м больше фактической глубины заложения кабеля, но не меньше проектной.

2.6.8. В грунтах I-III группы, где кабель проложен на глубину 0,9 (1,2) м, котлованы отрывают экскаватором с объемом ковша 0,25 м

Р3рунтахРI-III 3руппыЬ 3деР:абельР?роложенР=аР3лубинуР0,9 (1,2) <Ь :отлованыР>трываютРMкскаваторомРAР>бъемомР:овшаР0,25 <Ё =аР3лубинуР0,7 (1,0) <РAР?оследующейР4оработкойР2ручнуюЮ

2.6.9.

на глубину 0,7 (1,0) м с последующей доработкой вручную.

2.6.9. На участках трассы, не удобных для работы экскаватора, а также в грунтах плотностью выше III группы котлованы полностью отрывают вручную.

2.6.10. Разработку котлованов в непосредственной близости от действующих подземньх сооружений и на пересечении с ними следует производить только ручным способом.

2.6.11. В плотных грунтах котлованы отрывают с вертикальными стенками без крепления.

Для разработки скальных грунтов необходимо использовать отбойные молотки или переносной станок типа УВБ-ЗА. На песчаных участках необходимо крепить стенки котлована инвентарными щитами или разрабатывать котлован с обеспечением откосов не менее 1: 0,5, что увеличивает объем земляных работ в 1,3 раза.

2.6.12. В болотах I типа котлован удлиняют на 0,4-0,5 м с устройством приямка глубиной 0,5 м для стока и откачки воды при монтаже. Котлованы отрывают непосредственно перед монтажом. Воду откачивают с помощью механических насосов типа ВНМ-18, С-204, С-205, НЦС-4 или ведром.

2.6.13. На болотах II типа экскаватор перемещают между котлованами на сланях или инвентарных переносных щитах. Размер котлована должен быть достаточным для увеличенной выкладки кабеля, так как муфты монтируют над котлованом на перекладинах, уложенных на край котлована, или на козлах, установленных рядом с котлованом. Стенки котлована крепят щитами, сохраняющимися и после окончания работ. Дно котлована в зависимости от местных условий укрепляют щебенкой, жердями, сваями или деревянным щитом. Котлован разрабатывают непосредственно перед монтажом. Размеры котлованов могут быть нестандартными, но достаточными для размещения увеличенной выкладки кабеля.

Оборудование вводов

2.6.14. Работы по оборудованию вводов включают:

разметку, установку и крепление металлических конструкций;

ввод и раскладку высокочастотных кабелей связи, кабелей грунтовых АРУ, кабелей заземления, кабелей протекторной защиты;

зарядку и установку боксов для симметричных кабелей;

монтаж газонепроницаемых и электроизолирующих муфт;

контрольную прозвонку и электрические измерения кабелей.

2.6.15. Ввод кабелей в подземную часть НУПа осуществляют через вводные патроны, расположенные в торцевой части горизонтальной цистерны-термокамеры НУПа.

В каждый патрубок вводят по одному кабелю. Ввод выполняют герметичным. Технология герметизации ввода зависит от типа кабеля и определяется соответствующей инструкцией по монтажу кабеля.

2.6.16. Для подхода кабелей к НУПу отрывают траншеи глубиной, равной глубине прокладки высокочастотного кабеля связи, шириной 0,5 м. Дно траншеи во избежание усадки грунта тщательно утрамбовывают, поливая его водой.

2.6.17. Для устранения механических повреждений кабелей от деформации грунта при вводе в НУП каждый кабель укладывают на угловую сталь 50х50х5 длиной 3-5 м. Уголок крепят к вводному патрону хомутами из стальной оцинкованной проволоки диаметром 2-3 мм.

2.6.18. Ввод кабеля с алюминиевой оболочкой осуществляют без заземления. Необходимость заземления оболочки определяется проектом. До газонепроницаемой электроизолирующей муфты алюминиевую оболочку кабеля изолируют от металлоконструкции НУПа четырьмя-пятью слоями пластиковой ленты. Изолирован от земли должен бьггь и воздуховод для установки кабеля под избыточное газовое давление путем соединения металлических воздуховодов резинотканевым шлангом.

2.6.19. Для контроля за сохранностью изолирующего покрова кабеля необходимо предусматривать выводы кабелем ПРППМ-2х1,2 от брони и оболочки кабеля на разъединители для измерения сопротивления изоляции оболочки кабеля по отношению к земле.

2.6.20. Кабели грунтового АРУ включают с одной стороны в специальные разветвительные муфты, с другой - в блоки термосопротивлений, укладываемые в траншеи на глубине проложенных высокочастотных кабелей связи на расстоянии до 10 м от разветвительных муфт.

2.6.21. Герметичность мест подключения воздуховодов к оборудованию содержания кабелей под избыточным давлением и к кабелям связи тщательно проверяют путем обмыливания (при наличии избыточного воздушного давления).

2.6.22. Кабели в наземную часть НУПа вводят через отверстия в щитах пола. Контейнер НУПа соединяют с наземной частью специальным кабелем, поставляемым в комплекте.

В наземной части НУПа прокладывают кабель сигнализации давления вместимостью 1х4 между аппаратурой содержания кабеля под давлением и соединительной коробкой.

Монтажные работы

2.6.23. Перед вскрытием концов кабеля спайщик должен проверить величину избыточного давления воздуха в кабелях, подлежащих монтажу. Если хотя бы в одном из кабелей давление будет ниже, чем при последней контрольной проверке (с учетом температурных изменений), приступать к монтажу муфт запрещается.

Расчетная величина абсолютного давления при контрольном измерении Р

слиРEотяР1ыР2Р>дномР8зР:абелейР4авлениеР1удетР=ижеЬ GемР?риР?оследнейР:онтрольнойР?роверкеР(AРCчетомРBемпературныхР8змененийЩ, ?риступатьР:Р<онтажуР<уфтР7апрещаетсяЮ

асчетнаяР2еличинаР0бсолютногоР4авленияР?риР:онтрольномР8змеренииР Ё AРCчетомР8змеренияРBемпературыР2Р:абелеР4олжнаР1ытьР>пределенаР?оРDормулеР

Ё=( Ё+1)

,

3деР Ё - 0бсолютноеР4авлениеР2Р:абелеР2Р<оментР?редыдущегоР8змеренияЬ ?роведенногоР?риРBемпературеР"Ё, :ПаР (:гсЯAмЁ);

"Ё 8Р"Ё - BемператураР2Р:абелеР?оРHкалеР

- температура в кабеле по шкале Кельвина, равная соответственно t

°+273° 8Р t

°+273° и t

°+273° ?риР?роведенииР ?ервогоР8Р2торогоР8змеренийР4авлениял

t

°+273° при проведении первого и второго измерений давления;

t

° - BемператураР?оРHкалеР&ельсияЬ °!Ю

2.6.24.

° - температура по шкале Цельсия, °С.

2.6.24. Монтажные работы производят в соответствии с действующими правилами и инструкциями на данный тип и марку кабеля.

2.6.25. Монтаж муфт на болотах I типа производят в котловане, а на болотах II и III типа - на временной вспомогательной монтажной площадке.

2.6.26. При выкладке кабеля необходимо строго соблюдать радиусы изгиба, допустимые для каждого типа кабеля.

2.6.27. Концы кабеля выкладывают по форме котлована. Размеры выкладки в котлованах (смещение осей концов кабеля относительно его оси в траншее) эависят от формы котлована, типа кабеля, способа сращивания оболочек, защитных покровов и др.

Размеры выкладки (рис. 22): для симметричных кабелей

= 400 <мл 4ляР:оаксиальныхР<алогабаритныхР

= 400 мм; для коаксиальных малогабаритных

= 700 <мл @азмерР

= 700 мм; размер

>пределяетсяР4линойРGугуннойР<уфтыР

определяется длиной чугунной муфты

= 1,2 l

= 1,2 l

, 3деР- l

, где - l

- 4линаРGугуннойР<уфтыЮ

асстояниеР<еждуР?араллельноР;ежащимиР2Р:отлованеР:абелямиР!Р= 200 <мЮ

2.6.28.

- длина чугунной муфты.

Расстояние между параллельно лежащими в котловане кабелями С = 200 мм.

2.6.28. Для получения заданных размеров сростка концы кабеля укладывают на козлы так, чтобы расстояние между обрезами оболочек было зафиксировано и соответствовало размерам на данный тип кабеля и муфты.

2.6.29. После запайки муфты и остывания до 50-60°С производят испытание ее герметичности местным давлением.

2.6.30. На кабелях, где не требуется измерение сопротивления изоляции изолирующих защитных покрытий, выполняют перепайку брони. Проволоки от бандажей скручивают и припаивают к муфте.

2.6.31. Сросток кабеля защищают от механических повреждений чугунной муфтой типа М4. Нижний полукорпус чугунной муфты укладывают на дно котлована, в нем размещают запаянный сросток с выводами жил КИП, перепайки с другими кабелями и заземления, устанавливают накладки и верхний полукорпус и сбалчивают муфту. Битум № 4, разогретый до 120°С, заливают в муфту с двукратной доливкой. Все болты, накладки и выходы кабеля обмазывают горячим битумом.

2.6.32. Котлован засыпают ранее вынутым грунтом.

2.6.33. В скальных грунтах муфта, уложенная в котлован, должна быть защищена от механических повреждений снизу и сверху слоями мягкого грунта толщиной по 10 см, вынутого при разработке котлована или заготовленного на ближайших подходящих участках. Объем мягкого грунта на один котлован составит до 0,7 м

бъемР<ягкогоР3рунтаР=аР>динР:отлованРAоставитР 4оР0,7 <Ё.

2.6.34.

.

2.6.34. Для сохранения созданного запаса кабеля, необходимого на случай перемонтажа муфты на болотах II-III типа, смонтированный кабель укладывают и закрепляют на металлической раме (рис.23).

2.6.35. Смонтированные шаги, секции или отдельные части участков в процессе монтажа содержат под избыточным давлением 80-100 кПа (0,8 кгс/см

ляРAохраненияРAозданногоР7апасаР:абеляЬ =еобходимогоР=аРAлучайР?еремонтажаР<уфтыР=аР1олотахРII-III BипаЬ AмонтированныйР:абельРCкладываютР8Р7акрепляютР=аР<еталлическойР@амеР(@исЮ23).

2.6.35. !монтированныеРHагиЬ AекцииР8лиР>тдельныеРGастиРCчастковР2Р?роцессеР<онтажаРAодержатР?одР8збыточнымР4авлениемР80-100 :ПаР(0,8 :гсЯAмЁ).

). При обнаружении негерметичности оболочки проложенного кабеля в нем следует поддерживать давление периодической подкачкой газа до проведения ремонта.

EMBED MSPhotoEd.3

EMBED MSPhotoEd.3

исЮ 22.

Рис. 22. Выкладка кабелей в котловане:

а - по обе стороны от оси траншей, б - по одну сторону от оси траншей

EMBED MSPhotoEd.3

EMBED MSPhotoEd.3

исЮ 23. амаР4ляР7акрепленияР2ыкладкиР:абеляР

Рис. 23. Рама для закрепления выкладки кабеля

2.6.36.

2.6.36. Замерные столбики у муфты устанавливают согласно п.2.51.

Электрические измерения

2.6.37. Электрические измерения кабелей производят с целью контроля за качеством монтажных работ, доведения электрических характеристик кабелей связи до установленных норм, получения исходных данных для составления электрических паспортов кабельной линии, оценки электрического состояния линейно-кабельных сооружений, определения характера и места повреждения линии связи.

2.6.38. Электрические измерения кабелей в процессе выполнения монтажных работ производят:

на проложенных строительных длинах перед монтажом соединительных муфт внутри шагов или стыковых секций;

на смонтированных шагах;

при соединении шагов между собой;

на смонтированных участках.

2.6.39. Электрические характеристики кабелей на смонтированных усилительных участках, а также объем контрольных измерений должны удовлетворять требованиям стандарта.

Симметрирование усилительных участков

2.6.40. Симметрирование кабелей связи производят в целях повышения помехозащищенности цепей до установленных норм.

2.6.41. До начала симметрирования должны быть выполнены следующие работы:

кабель проложен на всем усилительном участке и смонтирован в секции;

оборудованы вводы в усилительные пункты;

кабель в смонтированных секциях измерен и испытан на соответствие нормам;

подготовлена и укомплектована приборами и оборудованием бригада симметрировщиков.

2.6.42. Симметрирование кабелей связи проводят в соответствии с действующими нормативными документами.

2.6.43. Смонтированные усилительные участки подвергают контрольным (приемо-сдаточным) электрическим испытаниям и измерениям.

2.6.44. Смонтированные усилительные участки кабеля с оконечными устройствами испытывают на герметичность давлением 50-60 кПа (0,5-0,6 кгс/см

оР=ачалаРAимметрированияР4олжныР1ытьР2ыполненыРAледующиеР@аботык

:абельР?роложенР=аР2семРCсилительномРCчасткеР8РAмонтированР2РAекциил

>борудованыР2водыР2РCсилительныеР?унктыл

:абельР2РAмонтированныхРAекцияхР8змеренР 8Р8спытанР=аРAоответствиеР=ормамл

?одготовленаР8РCкомплектованаР?риборамиР8Р>борудованиемР1ригадаРAимметрировщиковЮ

2.6.42. !имметрированиеР:абелейРAвязиР?роводятР2РAоответствииРAР4ействующимиР=ормативнымиР4окументамиЮ

2.6.43. !монтированныеРCсилительныеРCчасткиР?одвергаютР:онтрольнымР(?риемоЭAдаточнымЩ MлектрическимР8спытаниямР8Р8змерениямЮ

2.6.44. !монтированныеРCсилительныеРCчасткиР:абеляРAР>конечнымиРCстройствамиР8спытываютР=аР3ерметичностьР4авлениемР50-60 :ПаР(0,5-0,6 :гсЯAмЁ).

). Давление в кабеле измеряют по концам усилительного участка.

Усилительные участки кабеля с оконечными устройствами без ответвлений считают герметичными, если снижение давления в течение 10 сут не превысит 5,0 кПа (0,05 кгс/см

авлениеР2Р:абелеР8змеряютР?оР:онцамРCсилительногоРCчасткаЮ

#силительныеРCчасткиР:абеляРAР>конечнымиРCстройствамиР1езР>тветвленийРAчитаютР3ерметичнымиЬ 5слиРAнижениеР4авленияР2РBечениеР10 AутР=еР?ревыситР5,0 :ПаР(0,05 :гсЯAмЁ ); ?риР=аличииР=аР:абелеРAвязиР>тводовР2Р2идеРBройниковыхР<уфтРAнижениеР4авленияР2РBечениеР10 AутР4олжноР=еР?ревышатьк

10 :ПаР(0,1 :гсЯAмЁ) 4ляР:абеляЬ 8меющегоР4оР5 >тветвленийл

20 :ПаР(0,2 :гсЯAмЁ) 4ляР:абеляЬ 8меющегоР1олееР5 >тветвленийЮ

2.7.

) для кабеля, имеющего более 5 ответвлений.

2.7. Защита кабелей связи от ударов молнии

2.7.1. Необходимость и способ защиты кабелей связи от ударов молнии определяются проектом.

2.7.2. При прокладке кабелей связи параллельно трубопроводу на расстоянии от него до 10 м на открытых трассах не применяют меры защиты от влияния ударов молнии независимо от удельного сопротивления грунта, грозодеятельности и условий прокладки. При прокладке вдоль леса, просек, лесополос, отдельно стоящих деревьев и опор решение по защите кабеля необходимо применить в соответствии с требованиями Минсвязи СССР.

2.7.3. Кабели связи, расположенные от трубопровода более 10 м, защищают с помощью:

проложенных в землю параллельно кабелю связи медньх, биметаллических или стальных проводов (тросов);

действующей воздушной линии связи, проходящей параллельно кабелю и оборудованной искровыми промежутками с выносными заземлениями.

2.7.4. Защитный трос типа ПС-70 сечением 70 мм

СЭ70 AечениемР70 <мЁ AостоитР8зР>тдельныхРAтальныхР>цинкованныхР?роволокР4иаметромР1,8 <мЮ

состоит из отдельных стальных оцинкованных проволок диаметром 1,8 мм. Наружный диаметр троса 9,4 мм. Трос может быть заменен медным или биметаллическим проводом диаметром 3-4 мм, а также тросами сечением 25 мм

аружныйР4иаметрРBросаР9,4 <мЮ "росР<ожетР1ытьР7амененР<еднымР8лиР1иметаллическимР?роводомР4иаметромР3-4 <мЬ 0РBакжеРBросамиРAечениемР25 <мЁ 8РAтальнымиР?роводамиЮ

и стальными проводами. Параметры прокладываемых тросов (проводов) приведены в табл. 6 и 7.

Таблица 6

Число тросов

Диаметр провода(троса), мм, не менее

Глубина прокладки

Расстояние между

медного

биметалли-

стального

троса,

тросами,

ческого

м

м

1

4

4

9,4

-

2

(0,4-0,5)h

и более

3

4

9,4

0,4-1,2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание. h - глубина прокладки кабеля. В скальных грунтах и вдоль леса защитные тросы прокладывают на одной глубине с кабелем.

Таблица 7

Число тросов

Эквивалентное число n защитных тросов ПС-25 и проводов диаметром а, мм;

ПС-70

расстояние между ними а, м

ПС-25

6 мм

5 мм

4 мм

n

a

n

a

n

a

n

a

1

2

------

2

0,6-1,2

2

------

2

0,6-1,2

2

------

2

0,6-1,2

3

------

3

0,4-0,8

2

3

------

4

0,3-0,6

---------

0,4-1,2

(по два)

2

------

3

0,4-1,2

---------

0,4-0,8

3

-------

3

0,3-0,6

----------

0,4-0,8

3

------

4

0,3-0,6

----------

0,4-0,8

Примечание. В числителе - количество проводов при прокладке кабеля по открытой местности и отсутствии отдельно стоящих деревьев, опор ЛЭП или воздушных линий связи; в знаменателе - количество проводов при прокладке кабеля по открытой местности или вдоль опушки леса при наличии опор ЛЭП или воздушных линий связи.

исЮ 24. !хемаР?рокладкиР>дногоР7ащитногоР?роводаР(BросаЩ:

1 - <уфтал 2 - :абельл 3 - ;учевойР7аземлительл 4 - 7ащитныйР ?роводР

2.7.5.

Рис. 24. Схема прокладки одного защитного провода (троса):

1 - муфта; 2 - кабель; 3 - лучевой заземлитель; 4 - защитный провод

2.7.5. Защитные тросы прокладывают механизированным или ручным способом. При прокладке одного защитного троса (провода) в открытой местности расстояние между проводом и кабелем, глубина закопки должны соответствовать данным рис.24.

2.7.6. При прокладке кабеля вдоль леса или вдоль воздушной линии (связи или электропередачи) защитный провод прокладывают со стороны леса (линии) на расстоянии 0,8 м от кабеля и на глубине, равной половине глубины прокладки кабеля.

2.7.7. При прокладке двух и трех защитных проводов по открытой местности и вдоль леса (воздушных линий) последние следует размещать симметрично по отношению к кабелю и в соответствии с табл.6.

2.7.8. При защите группы кабелей тросы располагают симметрично, расстояние между крайними тросами должно быть не менее расстояния между крайними кабелями.

2.7.9. При прокладке кабеля по просеке и защите двумя тросами последние прокладывают на глубине прокладки кабеля и на расстоянии 0,2-0,4 м от него.

2.7.10. При прокладке грозозащитного троса вдоль опушки леса его следует располагать на глубине прокладки кабеля на расстоянии не менее 0,2 м и не более 1,2 м от кабеля.

2.7.11. По концам защитного провода делают отводы (лучевые заземлители) в сторону от кабеля на расстояние 15 м при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом·м и 30 м - при удельном сопротивлении более 100 Ом·м.

2.7.12. Если отвод в сторону от кабеля невозможен, следует продлить зону защиты на 50 м или оборудовать заземление с импульсным сопротивлением растеканию не более 10 Ом на расстоянии не ближе 5 м от кабеля.

2.7.13. Строительные длины отдельных тросов сращивают с помощью овальных соединителей (рис. 25). Концы биметаллических и медных проводов соединяют с помощью медных трубок.

2.7.14. Защитные тросы (провода) соединяют (перепаивают) между собой около соединительных муфт через одну строительную длину кабеля проводом с сечением, равным защитному тросу (проводу).

Защитные провода с кабелем не соединяют.

исЮ25. !ращиваниеРBросаР

Рис.25. Сращивание троса ПС-70 с помощью овального соединителя:

а - овальный соединитель; б - сросток после обжатия клещами типа МИ-31

3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП 6-10 кВ ПРОМЫСЛОВЫХ

И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1. Организация строительства

3.1.1. Строительство ЛЭП 6-10 кВ трубопроводов в системе Миннефтегазстроя выполняют субподрядным способом на основании договора с генеральным подрядчиком, ответственным за сооружение трубопровода.

3.1.2. Договоры субподряда могут быть заключены только на строительные объекты, которые включены в план капитального строительства и по которым на 1 июля года, предшествующего планируемому, имеются утвержденная проектно-сметная документация и рабочие чертежи на годовой объем работ.

3.1.3. Взаимоотношения между заказчиком и генподрядчиком регламентируются правилами о договорах подряда на капитальное строительство.

3.1.4. Взаимоотношения между генподрядчиком и субподрядчиком регламентируются положением о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями.

3.1.5. Договор подряда может быть заключен только при наличии у заказчика:

утвержденного титульного списка стройки с распределением участков (очередей) линий электропередачи по годам строительства:

утвержденной проектно-сметной документации (при необходимости с актом об отводе земли под строительство);

внутрипостроечного титульного списка на первый год строительства;

плана финансирования стройки на планируемый год;

документации об обеспечении оборудованием и материалами поставки заказчика в первом году строительства.

3.1.6. При выполнении строительства субподрядным способом генподрядчик обязан предоставить субподрядчику для заключения договора следующие документы:

выписку из титульного списка стройки с распределением по годам заданий по вводу в действие производственных мощностей и объектов;

выписку из внутрипостроечного титульного списка объектов, по которым предусматривается выполнение работ субподрядчиком;

проектно-сметную документацию;

графики поставки материалов, конструкций и оборудования (разрабатываются совместно с субподрядчиком);

календарный план (график) производства работ по объектам, на которых предусматривается выполнение работ субподрядчиком;

график поставки железобетонных конструкций (опор, свай и др.) на объем работ, подлежащий выполнению субподрядчиком в первом году.

3.1.7. Генподрядчик до начала строительства обязан передать субподрядчику:

техническую документацию на закрепленные на местности знаки полосы временного отвода земель, места пересечения трубопроводов коммуникациями и искусственными сооружениями;

разрешение на производство специальных работ, выполнение которых требует согласия соответствующих организаций (на переходах через железные и шоссейные дороги, линии электропередачи, работа вблизи действующих трубопроводов и т.д.).

3.1.8. Генподрядчик обязан обеспечить субподрядчика:

барабанами с проводами, кабелем для вставок;

трубами асбоцементными;

сетками металлическими,

металлопрокатом;

горюче-смазочными материалами;

складскими помещениями;

пунктами питания.

Порядок, количество и сроки передачи генподрядчиком субподрядчику материалов, деталей и конструкций дополнительно определяются при заключении договора субподряда.

3.1.9. Генподрядчик поставляет материалы, детали и конструкции субподрядчику на его приобъектный склад, место расположения которого определено в проекте организации строительства или в проекте производства работ.

Материалы, детали и конструкции должны быть обеспечены документами, удостоверяющими их качество; забракованные материалы, детали и конструкции должны быть заменены генподрядчиком в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ.

3.1.10. Субподрядчик несет ответственность перед генподрядчиком за возврат барабанов в согласованный сторонами срок.

3.1.11. Генподрядчик обязан до начала работ, выполняемых субподрядчиком, в соответствии с календарным планом и проектом организации строительства обеспечить:

вырубку и расчистку просек в полосе строительства линий электропередачи;

разбивку трассы линии электропередачи и отчуждение земельных участков;

устройство кабельных переходов под шоссейными и железными дорогами;

устройство проездов вдоль трассы;

рытье и засыпку котлованов под опоры в скальных грунтах;

забивку всех видов свай;

устройство фундаментов под КТП.

3.1.12. При обустройстве электроснабжения электропотребителей (ЭХЗ, РРЛ, линейные краны и др.) генподрядчик:

обустраивает площадки обслуживания;

сооружает высоковольтные отпайки линии электропередачи протяженностью до 10 км;

монтирует трансформаторные подстанции для ЭХЗ;

сооружает низковольтные линии электропередачи протяженностью до 3 км.

3.1.13. Готовность фронта работ фиксируется двусторонним актом на основе:

проекта и действующих технических условий на выполнение строительно-монтажных работ;

качественного состояния и степени готовности выполненных генподрядчиком работ;

наличия оборудования и специальных материалов, поставляемых генподрядчиком (заказчиком).

Подготовка строительного производства

3.1.14. В подготовку строительного производства входят:

организационно-подготовительные мероприятия;

внеплощадочные подготовительные работы;

внутриплощадочные подготовительные работы.

3.1.15. Организационно-подготовительные мероприятия включают:

изучение проектно-сметной документации; рабочие чертежи должны быть переданы исполнителям в срок до 1 июля (для северных районов до 1 марта) года, предшествующего году строительства (на объем работ первого года строительства);

разработку и утверждение пускового комплекса (очереди) линии электропередачи;

разработку проекта производства работ и календарного графика строительства ЛЭП в соответствии с директивным графиком строительства трубопровода;

определение организаций и заключение с ними договоров на обеспечение рабочего снабжения, медицинского обслуживания и др.;

решение вопроса об условиях использования существующих транспортных и инженерных коммуникаций, предприятий стройиндустрии, местных строительных материалов;

перебазировку в район строительства техники и материалов.

3.1.16. Проект производства работ должен быть передан исполнителям не позднее, чем за два месяца до начала производства внеплощадочных подготовительных работ.

3.1.17. Внеплощадочные подготовительные работы включают:

оборудование площадок для приема грузов;

организацию и обустройство площадок для хранения барабанов с проводами и пустых барабанов;

организацию полевых жилых городков и быта строителей;

строительство складов ГСМ;

организацию связи на период строительства;

подготовку строительной и транспортной техники.

3.1.18. Внутриплощадочные подготовительные работы включают:

приемку подготовленной трассы для строительства ЛЭП;

дополнительную рубку просек и их расчистку (при необходимости);

разбивку опор и закрепление их в натуре;

снос или переустройство постоянных или временных сооружений, попадающих в зону строительства ЛЭП.

3.1.19. Подготовительные работы должны быть технологически увязаны с общим потоком основных строительно-монтажных работ и обеспечивать необходимый фронт работ строительным подразделениям.

3.1.20. Производство основных строительно-монтажных работ можно начинать после завершения (в необходимом объеме) организационных подготовительных мероприятий, внеплощадочньх и внутриллощадочных подготовительных работ.

Организация работы специализированного потока

3.1.21. Строительство ЛЭП 6-10 кВ следует вести в соответствии с утвержденными рабочими чертежами.

3.1.22. Основой организационной структуры строительства являются производственные участки, входящие в состав строительно-монтажных управлений и представляющие собой линейные специализированные потоки ЛЭП.

3.1.23. Общая продолжительность строительства ЛЭП 6-10 кВ определяется по СНиП 1.04.03-85.

3.1.24. Строительство ЛЭП, совмещенное с трубопроводом, требует синхронизации специализированного потока ЛЭП с линейным объектным строительным потоком (ЛОСП) с учетом обеспечения опережающей инженерной подготовки трассы генподрядчиком в границах строительной полосы.

3.2. Технология строительства

Подготовка трассы к строительству

3.2.1. Приемку трассы строительства трубопровода и ЛЭП от заказчика производит генподрядчик. После подготовки трассы генподрядчик передает ее в натуре субподрядчику, осуществляющему строительство линии электропередачи.

3.2.2. Результаты приемки трассы в натуре оформляют приемо-сдаточным актом, который подписывают генподрядчик и субподрядчик, отвечающий за строительство линий электропередачи.

3.2.3. Подготовку полосы отвода трубопровода с зоной размещения в ней ЛЭП производит генподрядчик.

В подготовку зоны размещения ЛЭП входят:

вырубка просек в полосе строительства ЛЭП;

расчистка зоны от валунов, сваленных деревьев, пней, кустарников;

планировка площадок в местах размещения опор и строительной полосы;

установка пикетных знаков центра опоры в местах поворотов трассы и пересечения или сближения с инженерными коммуникациями.

3.2.4. Не менее чем за 15 дней до начала строительства начальник участка с представителями заказчика и генподрядчика обследуют трассу и принимают от генподрядчика по акту подготовленную трассу для строительства вдольтрассовой ЛЭП.

3.2.5. Не менее чем за 10 дней до начала строительства начальник участка с начальником механизированной колонны, транспортной колонны и бригадирами обследуют трассу и уточняют:

границы участков, наличие пикетажных знаков;

состояние проездов и маршруты транспортировки грузов;

расположение ближайших к трассе пунктов обеспечения горюче-смазочными материалами;

расположение пунктов обеспечения водой;

местонахождение медицинских учреждений и административных органов;

особенности технологии производства работ на каждом участке.

3.2.6. Разбивку трассы ЛЭП производят от реперов и угловых знаков, по плану трассы в полном соответствии с проектом.

3.2.7. Производственный пикетаж ЛЭП - разбивка опор в натуре выполняется, как правило, заказчиком или проектной организацией по договору с заказчиком и передается в натуре с необходимыми материалами (акты, схемы, ведомости и т.д.) представителям строительно-монтажной организации. Разбивка опор в натуре может быть также выполнена строительно-монтажной организацией за счет заказчика.

3.2.8. При выполнении производственного пикетажа проектной организацией последняя одновременно корректирует размещение опор на трассе и вносит соответствующие коррективы в проектную документацию, выданную на строительство.

3.2.9. При производственном пикетаже центры опор на местности фиксируют деревянными или металлическими закрепительными знаками. При этом углы поворота трассы во всех случаях должны быть закреплены окопанными деревянными знаками.

3.2.10. Все данные по разбивке линии (номера, тип и размеры опор, длины пролетов) следует записывать в покилометровый журнал разбивки.

Сборка железобетонных опор

3.2.11. Сборку опор ЛЭП 6-10 кВ производят, как правило, на пикетах (рис. 26). До начала сборки опоры проводят развозку и выкладку деталей опоры на пикетах, проверку стоек, приставок и других деталей опоры на соответствие нормам. При необходимости дефекты должны быть устранены, отбракованные элементы заменены. Площадка для сборки опор должна быть очищена от хвороста, пней и т.п., а в зимнее время - от снега. При работе на косогорах планируют площадку для горизонтальной установки механизмов.

исЮ 26. !боркаР6елезобетонныхР>порР=аР?икетек

0Р- 2ыкладкаР4еталейР=аР?икетел 1Р- AобраннаяР>порал 1 - ?икетл 2 - 8золяторл 3 - Bраверсыл

4 - CголР:репленияР?одкосал 5 - Aтойкал 6 - ?одкосыл 7 - ?литочныеР@игелиР

3.2.12. !боркаР6елезобетонныхР>порР

Рис. 26. Сборка железобетонных опор на пикете:

а - выкладка деталей на пикете; б - собранная опора; 1 - пикет; 2 - изолятор; 3 - траверсы;

4 - угол крепления подкоса; 5 - стойка; 6 - подкосы; 7 - плиточные ригели

3.2.12. Сборка железобетонных опор ЛЭП 6-10 кВ включает следующие основные операции:

выкладку стойки и подкоса на подкладки;

закрепление траверс;

навертывание изоляторов;

крепление ригеля или плиты (для анкерных опор, угловых и концевых с подкосом);

установку узла крепления подкоса (для опор с подкосом);

установку и закрепление ригеля или плиты на подкосе;

заземление траверс плашечными зажимами или сваркой;

монтаж заземляющего спуска (для опор с разъединителем или разрядником);

окраску металлических частей и резьбовых соединений.

Разработка котлованов

3.2.13. Котлованы под опоры ЛЭП разрабатывают, как правило, бурильно-крановыми машинами, оснащенными специальными рабочими органами (рис. 27,а).

В обводненных и песчаных грунтах котлованы разрабатывают одноковшовыми экскаваторами.

3.2.14. При невозможности бурения котлована на проектной отметке до требуемой глубины (из-за наличия крупных камней, неустойчивости бурильно-крановой машины и др.) допускается перемещать центр котлована промежуточных опор по оси трассы в пределах допустимого максимума пролета опор.

3.2.15. Для сложных опор котлованы под подкосы разрабатывают бурильно-крановыми машинами под углом 15° к вертикали (рис.27,б).

Установка опор

3.2.16. Установку опор в зависимости от принятой технологии и организации строительства ЛЭП производят в готовые котлованы краном, краном-трубоукладчиком, бурильно-крановыми машинами.

Разрыв во времени между разработкой котлованов и установкой в них опор не должен превышать более одной смены.

исЮ 27. азработкаР:отловановк

0Р- ?одР?ромежуточныеР>порыл 1Р- ?одРAложныеР>порыл 1 - @игельл 2 - ?одкосР

3.2.17. #становкуР>дностоечныхР6елезобетонныхР>порР2Р3отовыеР:отлованыР2ыполняютР2РAледующемР?орядкек

0втокранР8лиР:ранЭBрубоукладчикРCстанавливаютР2Р?оложениеР4ляР?одъемаР>порыР(@исЮ 28);

=емногоР2ышеРFентраРBяжестиР(AчитаяР>тР>снованияР>порыЩ :репятРAтропл

:Р2ершинеР>порыР8Р=аР@асстоянииР3-3,5 <Р>тР>снованияР>порыР:репятР2еревкиР(>ттяжкиЩ 4линойР15-20 <л

>поруР?однимаютР4оР2ертикальногоР?оложенияР=аР20-30 AмР=адР7емлейР8РAР?омощьюР>ттяжекР=аправляютР2Р:отлованР8Р2ыверяютл

7асыпаютР?азухиР:отлованаР3рунтомЬ BщательноРCплотняяРAлоиР?оР20-30 Aмл 2Р?роцессеР7асыпкиР>поруРCдерживаютР?одъемнымР<еханизмомР2Р2ертикальномР?оложениил

?ослеР7асыпкиР=еР<енееРGемР=аР2/3 3лубиныР:отлованаРAтропыР>свобождаютл

>кончательноР7асыпаютР:отлованР8РCстраиваютР1анкеткуР?утемР?одсыпкиР3рунтаР:Р=огеР>порыР2ышеРCровняР7емлиР=аР20-30 AмР4ляР?оследующейР>садкиР3рунтаЮ

3.2.18. #становкуР?одкосныхР>порР2Р3отовыеР:отлованыР0втокраномР(:раномЭBрубоукладчикомЩ >существляютР2РAледующемР?орядкек

?роверяютР3лубинуР:отловановР(?риР@азностиР>тметокР4наР:отловановР4оР100 <мР4опускаетсяР?одсыпкаЬ ?риР1ольшейР@азностиРCглублениеР4наР:отловановР4оводятР4оР>динаковогоРCровняЩ;

2ыполняютР8Р7акрепляютРAтойкуР>порыР?оР?Ю3.2.17;

8зРBогоР6еР@абочегоР?оложенияР:ранаРCстанавливаютРAР?омощьюР>ттяжекР?одкосл

?одкосР?однимаютР4оР2ертикальногоР?оложенияР2ышеРCровняР7емлиР=аР50-60 AмР8Р>пускаютРAР?омощьюР>ттяжекР=аР4ноР=аклонногоР:отлованал

2ерхнейР>ттяжкойР8Р4вижениемРAтрелыР:ранаР?редварительноРDиксируютР2ерхР?одкосаР=аРAтойкеР>порыл

7асыпаютР?азухиР:отлованаР3рунтомРAР?оследующимР?ослойнымРCплотнениемР5гоР?оР?Ю3.2.17;

:репятР?одкосР:РAтойкеЮ

3.2.19. #становкуР>порР

Рис. 27. Разработка котлованов:

а - под промежуточные опоры; б - под сложные опоры; 1 - ригель; 2 - подкос

3.2.17. Установку одностоечных железобетонных опор в готовые котлованы выполняют в следующем порядке:

автокран или кран-трубоукладчик устанавливают в положение для подъема опоры (рис. 28);

немного выше центра тяжести (считая от основания опоры) крепят строп;

к вершине опоры и на расстоянии 3-3,5 м от основания опоры крепят веревки (оттяжки) длиной 15-20 м;

опору поднимают до вертикального положения на 20-30 см над землей и с помощью оттяжек направляют в котлован и выверяют;

засыпают пазухи котлована грунтом, тщательно уплотняя слои по 20-30 см; в процессе засыпки опору удерживают подъемным механизмом в вертикальном положении;

после засыпки не менее чем на 2/3 глубины котлована стропы освобождают;

окончательно засыпают котлован и устраивают банкетку путем подсыпки грунта к ноге опоры выше уровня земли на 20-30 см для последующей осадки грунта.

3.2.18. Установку подкосных опор в готовые котлованы автокраном (краном-трубоукладчиком) осуществляют в следующем порядке:

проверяют глубину котлованов (при разности отметок дна котлованов до 100 мм допускается подсыпка, при большей разности углубление дна котлованов доводят до одинакового уровня);

выполняют и закрепляют стойку опоры по п.3.2.17;

из того же рабочего положения крана устанавливают с помощью оттяжек подкос;

подкос поднимают до вертикального положения выше уровня земли на 50-60 см и опускают с помощью оттяжек на дно наклонного котлована;

верхней оттяжкой и движением стрелы крана предварительно фиксируют верх подкоса на стойке опоры;

засыпают пазухи котлована грунтом с последующим послойным уплотнением его по п.3.2.17;

крепят подкос к стойке.

3.2.19. Установку опор ЛЭП с одновременным бурением котлованов производят в определенной последовательности:

исЮ 28. #становкаР>дностоечныхР>порР

Рис. 28. Установка одностоечных опор ВЛ-6-10 кВ с помощью автомобильного крана

ставят бурильно-крановую машину в рабочее положение и строго вертикально бурят котлован требуемых параметров;

механизм перевозят в положение, соответствующее подъему опоры;

немного выше центра тяжести (считая от основания опоры) крепят стропы так, чтобы расстояние от места крепления до крюка составляло 1,0-1,5 м.

Далее все работы производят в последовательности, изложенной в пп.3.2.17-3.2.18.

Подкос устанавливают в соответствии с п.3.2.18. Допустимые отклонения от проекта при установке опор должны соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85.

Закрепление опор

3.2.20. Закрепление опор ВЛ в необводненных и маловлажных плотных грунтах и грунтах средней плотности осуществляют установкой их в пробуренные котлованы с последующим уплотнением грунта засыпки в пазухах котлована слоями толщиной 20 см.

Не допускается использование для обратной засыпки растительного слоя почвы, мерзлых грунтов, а также мягкопластичных глин и суглинков.

3.2.21. В зимних условиях обратную засыпку необходимо выполнять без разрыва во времени между разработкой котлованов бурильной машиной и операцией по установке опор.

3.2.22. Для обратной засыпки могут быть использованы песок, песчано-гравийная смесь или щебенка.

3.2.23. В слабых грунтах (болота, мелкие и пылеватые пески, глины и др.) для закрепления опор предусматривают свайные фундаменты - сваи из некондиционных и спиральношовных стальных труб диаметром 325-377 мм. Число свай и глубина их погружения определяются проектом (рис. 29, 30).

Погружение свай в грунт производят механизированным способом сваебойным агрегатом.

исЮ 29.

Рис. 29. Закрепление промежуточных опор на сваях:

1 - труба диаметром 325-377 мм; 2 - железобетонная стойка опоры; 3 - бетон на мелком

заполнителе; 4 - песчано-гравийная смесь

исЮ 30.

Рис. 30. Закрепление анкерно-угловых опор на болотах и пучинистых грунтах:

1 - труба диаметром 152 мм; 2 - оттяжка диаметром 16 мм ; 3 - стяжной винт; 4 - заглушка;

5 - трубы диаметром 325-377 мм; 6 - хомут; 7 - железобетонная стойка

Монтаж проводов

3.2.24. В зависимости от условий прохождения трассы и наличия механизмов раскатку проводов ВЛ производят:

с помощью трактора и раскаточных устройств с укладкой проводов на землю;

с барабана, установленного на козлах-домкратах, путем протаскивания по земле или через раскаточные ролики.

3.2.25. Раскатку проводов по трассе с помощью раскаточного устройства осуществляют, как правило, одновременно с трех барабанов (рис. 31, 32), операции выполняют в определенной последовательности:

снимают с барабана обшивку, проводят внешний осмотр провода барабана;

краном устанавливают барабаны с проводом на раскаточное устройство таким образом, чтобы провода при раскатке сходили сверху; барабаны должны свободно вращаться;

трактор с раскаточным устройством располагают на расстоянии 15-20 м от анкерной опоры по створу ВЛ;

с барабанов вручную отматывают по 25-30 м проводов, концы которых крепят к анкерной опоре;

начинают движение механизма, раскатывая провод вдоль трассы.

Скорость движения трактора не должна превышать 5 км/ч. Должен быть обеспечен контроль за ходом раскатки проводов с раскаточного устройства.

EMBED MSPhotoEd.3

EMBED MSPhotoEd.3

исЮ31. аскаточноеРCстройствок

0Р- AхемаРCстройствак 1 - :абинаРBракторал 2 - ;ебедкал 3 - ?одвижнаяР@амал 4 - 1арабанРAЍ?роводомл 5 - Iитл 6 - 3идроцилиндрл 1Р- @амаР4ляРCстановкиРBрехР1арабановРAР?роводамил

1 - HвеллерР

Рис.31. Раскаточное устройство:

а - схема устройства: 1 - кабина трактора; 2 - лебедка; 3 - подвижная рама; 4 - барабан с

проводом; 5 - щит; 6 - гидроцилиндр; б - рама для установки трех барабанов с проводами;

1 - швеллер № 12; 2 - уголок 100х100; 3 - швеллер № 16; 4 - уголок 75х50; 5 - уголок 35х35;

6 - швеллер № 14; 7 - буксирный крюк

исЮ32.

Рис.32. Одноосная трехбарабанная саморазгружающаяся раскаточная тележка грузоподъемностью 3 т; габариты: 4550x х2790х2100 мм

3.2.26. При смене барабанов вручную отматывают 5-10 витков провода с каждого барабана новой партии и концы соединяют с концами раскатанных проводов.

Снятые с раскаточного устройства барабаны грузят на автомашины для отправки их на склад заказчика.

3.2.27. Раскатку проводов с барабанов, установленных на козлах-домкратах, путем протаскивания по земле или через раскаточные ролики, как правило, предусматривают на сильно пересеченной местности, в горных условиях при наличии на трассе большого числа препятствий, а также в стесненных условиях, при которых затруднено передвижение раскаточных механизмов.

3.2.28. Работы по раскатке проводов с барабанов, установленных на козлах-домкратах, производят в такой последовательности:

барабаны с проводом устанавливают на козлах или других приспособлениях, обеспечивающих свободное вращение барабанов при раскатке и торможении. Барабаны располагают так, чтобы концы проводов сходили при раскатке с верха барабанов, а каждый барабан вращался против стрелки, нарисованной на щеке барабана;

по трассе предусматривают меры для предохранения проводов при волочении от царапин и других повреждений, которые могут возникнуть при трении о камни и другие препятствия и т.п.;

барабаны с проводом располагают на расстоянии 15-20 м от анкерной опоры в сторону раскатки; с барабанов снимают обшивку, удаляют гвозди, вручную отматывают с каждого барабана по 20-25 м провода;

концы проводов крепят к тяговому механизму с помощью монтажных приспособлений или зажимов;

при раскатке проводов у каждого барабана в течение всего времени раскатки находится электролинейщик, наблюдающий за исправным состоянием и правильным сходом провода с барабана;

на расстоянии 5-7 м от тягового трактора идет электролинейщик, наблюдающий за ходом раскатки и сигналами электролинейщиков, находящихся у барабанов; при необходимости обеспечивают защиту проводов от повреждений;

раскатку прекращают, когда на барабане остается 10-15 витков провода. Оставшиеся витки раскатывают вручную в обратном направлении;

раскатывают следующий барабан; начало раскатки должно обеспечить нахлест сращиваемых концов длиной 2-3 м.

3.2.29. На пересечениях с дорогами раскатанные провода следует предохранять, закрыв их щитами или подняв над дорогой на высоту, обеспечивающую безопасность при движении транспорта. На пересечениях с грунтовыми дорогами (проселочными, вдольтрассовыми, технологическими и др.) для защиты проводов на время перерыва в работе их закапывают в грунт. Места, где возможны повреждения проводов, следует охранять.

3.2.30. Раскатку проводов через болота II и III типа, длиной менее 1 км, заполненные водой арыки и коллекторы глубиной более 1 м, а также непроходимые для трактора соры и такыры осуществляют с помощью переброшенных вспомогательных канатов, для чего:

перегоняют трактор (перевозят тяговую лебедку) на другую сторону болота или препятствия;

перетаскивают вручную или гусеничным болотоходом вспомогательный канат через препятствие;

соединяют канат с проводами и тяговым механизмом, раскатывают провода.

3.2.31. При работе в горах после выбора способа раскатки следует тщательно обследовать намеченные пути движения проводов по земле для определения мест установки защит для предохранения их от повреждений.

3.2.32. Необходимо соблюдать следующие требования, связанные со спецификой горных условий:

при выборе и обследовании путей движения рабочих и механизмов должны быть выделены и обозначены предупредительными знаками лавиноопасные участки, места возможных камнепадов, осыпей и обвалов;

раскатку следует проводить, как правило, в направлении от нижних отметок к верхним, при обратном направлении раскатки раскаточные устройства должны быть оборудованы надежными тормозными приспособлениями;

последние 10-12 витков провода следует раскатывать с барабана вручную, предварительно заякорив раскатанный участок;

на крутых склонах и мелких осыпях запрещается вести работы во время и после дождя без тщательной проверки откосов мастером или прорабом;

не разрешается работа тягового трактора на косогорах с поперечным уклоном более 7°, раскатка трактором допускается при продольной крутизне до 16°; при использовании в качестве тягового средства бульдозера разрешается работа на подъемах с уклоном до 25°.

3.2.33. Соединения проводов выполняют:

в петлях (шлейфах) анкерных и угловых анкерных опор: алюминиевых и сталеалюминиевых проводов - петлевыми болтовыми зажимами, стальных проводов - плашечными зажимами;

в пролетах между опорами ЛЭП: сталеалюминиевых и алюминиевых проводов - соединительными овальными зажимами типа СОАС, монтируемыми скруткой;

стальных проводов сечением до 25 мм

ЭПк AталеалюминиевыхР8Р0люминиевыхР?роводовР- AоединительнымиР>вальнымиР7ажимамиРBипаР!ОАСЬ <онтируемымиРAкруткойл

AтальныхР?роводовРAечениемР4оР25 <мЁ - >вальнымиРAоединителямиРBипаР!ОСЮ

3.2.34.

- овальными соединителями типа СОС.

3.2.34. Прочность заделки проводов в соединительных и натяжных зажимах должна быть не менее 90% предела прочности, а геометрические размеры зажимов должны соответствовать требованиям инструкции по монтажу данного вида зажимов.

3.2.35. Подъем проводов ЛЭП 6-10 кВ на опоры выполняют с помощью телескопических вышек, специального приспособления, смонтированного на стреле трубоукладчика, или вручную.

3.2.36. При подъеме проводов вручную применяют веревку с блочком. Один электролинейщик поднимается на опору с веревкой, укладывает ее на канавку головки изолятора, направленную вдоль линии, и опускает оба конца веревки на землю. Второй электролинейщик выполняет подъем провода и должен находиться на земле за проекцией поднимаемого провода.

3.2.37. При использовании телескопической вышки при подъеме проводов один электролинейщик должен находиться в корзине, а второй (с квалификационной группой не ниже III) - внизу. Подъем проводов ведут с помощью веревки аналогично подъему вручную. Телескопическую вышку устанавливают вдоль линии; допустимый наклон вышки - продольный не более 8°, поперечный 3°.

После подъема проводов автовышка переезжает к другой опоре. При коротких переездах разрешается не укладывать опущенный телескоп в горизонтальное положение, если уклон не более 5° и скорость движения не более 20 км/ч.

3.2.38. Натяжку проводов производят блоками, трактором или лебедкой, или отдельно каждый провод, или сразу три провода.

3.2.39. Натяжку одного провода выполняют тяговым механизмом с использованием монтажного троса, прикрепляемого к проводу монтажным зажимом.

3.2.40. Натяжку трех проводов одновременно осуществляют с помощью специального монтажного приспособления; при этом необходимо следить за тем, чтобы натяжения в трех проводах были равными, зависящими от правильности установки монтажных зажимов.

3.2.41. Натяжку проводов с помощью блоков выполняют в такой технологической последовательности:

перебрасывание подтягиваемого провода через траверсу концевой опоры;

подтягивание провода вручную тремя-четырьмя электролинейщиками и укрепление за стойку опоры;

установка на траверсе или верхушке комплекта блоков двумя электролинейщиками;

захват провода с помощью специального зажима - "лягушки";

натяжение провода;

удерживание провода с помощью блоков одним электролинейщиком и временная глушка провода другим электролинейщиком;

освобождение блоков, передвижение зажима по проводу от опоры и повторение процесса натяжения до требуемой стрелы провеса.

3.2.42. При натяжении проводов с помощью трактора выполняют следующие операции:

установку блочка с тросом длиной 50-60 м на траверсе;

установку на проводе перед анкерной опорой клинового зажима с одним концом троса;

закрепление второго конца троса на буксирном крюке механизма;

натяжение троса по команде бригадира.

Тяговый механизм устанавливают у анкерной опоры на расстоянии не менее двойной высоты точки закрепления проводов на роликах.

Направление движения трактора - вдоль оси трассы, при невозможности сохранения этого направления натяжка производится через отводной блок.

3.2.43. Перед началом натяжки провода все электролинейщики удаляются в безопасную зону (на расстоянии 40-50 м в сторону от оси трассы).

3.2.44. При натяжке проводов должно быть установлено наблюдение:

за подъемом проводов в пролетах и удалением с них зацепившихся предметов и грязи;

за прохождением соединительных зажимов и ремонтных муфт через раскаточные ролики;

за проезжими дорогами и другими препятствиями, над которыми производится натяжка проводов.

3.2.45. Визирование стрелы провеса проводов при длине анкерного пролета более 3 км следует производить в каждой трети анкерного пролета. При длине анкерного участка менее 3 км визирование следует осуществлять в двух пролетах, наиболее удаленном и наиболее близком от механизма, тянущего провод.

Визирные рейки устанавливают в пролетах во время подготовки проводов к натяжке.

исЮ 33.

Рис. 33. Антивибрационный крюковой зажим ЗАК-10-1:

1 - провод; 2 - изолятор; 3 - скоба; 4 - захватывающая скоба

3.2.46. Визирование проводов необходимо выполнять в соответствии с ведомостью визируемых пролетов и монтажными кривыми (таблицами) стрел провеса, приведенными в проекте ЛЭП. Фактическая стрела провеса провода не должна отличаться от проектной величины более чем на ±5%.

3.2.47. При визировании провод должен подгоняться к линии визирования сверху, поэтому его натягивают выше линии на 0,2-0,4 м, а затем опускают до заданного уровня стрелы провеса.

3.2.48. Закрепление проводов начинают выполнять на опорах анкерного типа плашечными и концевыми зажимами, а затем переходят к закреплению на промежуточных опорах.

3.2.49. На промежуточных опорах со штыревыми изоляторами провода крепят проволочной вязкой на головке изолятора или антивибрационным зажимом ЗАК-10-1 (рис. 33). На угловых и промежуточных опорах ВЛ, расположенных в районах с сильными ветрами, следует применять боковую вязку проводов.

Закрепление проводов с помощью зажимов ЗАК-10-1 начинают от опоры, ближайшей к тяговому механизму, выполняющему натяжение проводов.

3.2.50. На угловых опорах провод должен располагаться с внешней стороны угла поворота трассы, а провода прикрепляют к шейке изолятора.

3.2.51. Крепление сталеалюминиевых проводов должно выполняться алюминиевой проволокой диаметром 3,5 мм. Изгибание провода под действием натяжения вязальной проволоки не допускается.

Закрепление проводов на промежуточных опорах производят с использованием телескопических вышек, гидроподъемников или лазов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ

1. Доставку грузов на объекты строительства кабельных линий связи (КЛС) и ЛЭП производят на основании транспортной схемы, разрабатываемой в проекте организации строительства.

2. Основные виды перевозок грузов включают транспортировку:

барабанов с кабелем и проводами;

блочно-комплектных НУПов;

пустых барабанов;

оборудования и аппаратуры;

строительных конструкций;

строительных материалов;

горюче-смазочных материалов;

строительных машин.

3. Потребность в транспортных средствах при разработке ПОС и ППР определяют раздельно для перевозки грузов от пунктов их поступления (железнодорожных станций, пристаней, портов) до мест базирования производственных подразделений и для внутренних перевозок - непосредственно к местам производства работ.

4. Расчет потребности в автотранспортных средствах производят в соответствии со сводным календарным планом строительства, транспортной схемой и сводными данными потребности в оборудовании и материалах.

5. Пункты разгрузки и склады материалов и оборудования располагают вдоль трассы на минимальных расстояниях от определенных участков трассы строительства КЛС или ЛЭП вблизи строящихся или действующих стационарных сооружений трубопровода.

6. Барабаны с кабелем или проводом, блок-контейнеры НУПа, арматуру, строительные конструкции, материалы субподрядчику на его приобъектный склад поставляет генподрядчик.

7. Строители кабельных линий связи и линий электропередачи могут транспортировать барабаны, блок-контейнеры НУПа, арматуру и строительные конструкции от пунктов разгрузки или складов своими силами за счет средств генподрядчика (заказчика), что должно быть оговорено в особых условиях к договору.

Характеристика дороги

Средняя скорость автомашин, км/ч

Усовершенствованное покрытие

40

Твердое покрытие

30

Грунтовая дорога

25

Труднопроходимые дороги в условиях бездорожья, технологические дороги без снега

15

Технологические дороги со снежным покровом 20 см, песчаные участки в условиях пустынь и полупустынь

10

Временные дороги с уклоном до 9°

15

Временные дороги с уклоном свыше 9°

10

8. Основные перевозки грузов производят автомобильным транспортом. Тракторы с прицепами применяют при перевозке грузов по болотам, во время снежных заносов, по дорогам с крутизной подъема свыше 15° (но не более 30°), при бездорожье, в условиях пустынь и других неблагоприятных условиях; транспортировку на небольшое расстояние можно производить на прицепных волокушах к трактору или трубоукладчику.

Скорость трактора Т-130М на любых дорогах принимают 5 км/ч.

9. В условиях пустынь и полупустынь необходимо применять машины повышенной проходимости. На участках барханных песков передвижение летом возможно только на вездеходах.

10. При транспортировке барабанов с кабелем каждый барабан должен быть укреплен в кузове автомашины или упорами, скрепленными продольными брусьями с помощью скоб, или рамой (колодцем) из бревен толщиной 15-20 см, срубленных в замок и скрепленных строительными скобами в соответствии с размерами перевозимого барабана. Последний способ используют при перевозке однотипных барабанов.

11. При транспортировке тяжеловесных грузов пол кузова автомашин необходимо усилить настилом из досок толщиной 50 -60 мм, расположенных перпендикулярно основным доскам пола кузова ( т.е. поперек кузова ), а грузы закрепить упорами.

12. Блочно-комплектный НУП транспортируют на специальной транспортной раме. Крепят транспортную раму на прицепе (полуприцепе) 16 растяжками диаметром 6 мм в 5 ниток к боковым скобам прицепа. Крепление должно быть выполнено так, чтобы при транспортировке предотвратить опрокидывание, продольное и поперечное смещение груза, а также возникновение дополнительных динамических нагрузок на аппаратуру блок-контейнера из-за отрыва от платформы транспортного средства.

Крышка люка блок-контейнера НУПа при транспортировке и хранении должна быть закреплена специальным прижимным устройством, обеспечивающим необходимую степень герметичности в блок-контейнере, и опломбирована.

Транспортировка НУПов требует осторожного вождения автотранспорта. Скорость движения автопоезда не должна превышать 40 км/ч.

13. При перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов должно быть получено разрешение в местных органах ГАИ. В ходатайстве на разрешение перевозки должны быть указаны:

габаритно-весовая характеристика транспортного агрегата с грузом и без груза;

предполагаемый маршрут;

время перевозки.

14. Погрузочно-разгрузочные работы в пунктах разгрузки, на складах, на кабельных площадках, на трассе следует производить механизированным способом с помощью кранов, погрузчиков, других грузоподъемных машин и соответствующего такелажного инвентаря.

15. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ обязателен для грузов массой более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 3 м. Как исключение, могут быть использованы деревянные платформы и аппарели.

Запрещается свободное скатывание или сбрасывание грузов.

16. Погрузочно-разгрузочные работы выполняют с помощью инвентарного оборудования (стропы, тросы, захваты заводского изготовления).

17. Стальные стропы и тросы должны соответствовать ГОСТам и действующим ТУ, иметь сертификат-свидетельство завода-изготовителя. Стропы должны быть предварительно испытаны, результаты испытаний оформлены актом и указаны на бирках, прикрепленных к стропам. Использовать срощенные стропы запрещается.

18. Погрузочно-разгрузочные работы производят под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ (прораб, бригадир, мастер и др.). Он обязан следить за правильной установкой груза на транспортное средство, исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования, сохранностью грузов при их погрузке, перевозке и разгрузке, соблюдением правил техники безопасности, должен инструктировать водителей.

Рабочие по строповке и расстроповке грузов должны быть обучены, проинструктированы и иметь удостоверение такелажника.

19. Разгрузку кабельных барабанов с транспортных средств на болотистых участках при прокладке кабеля в летнее время производят непосредственно на кабелеукладчик без опускания на грунт.

Транспортировку железобетонных опор ЛЭП выполняют на специально оборудованных машинах. Железобетонные стойки грузят монтажными петлями вверх, на подкладки прямоугольного сечения; количество рядов должно быть не более трех.

Расстояние между подкладками должно исключать опасные прогибы и повреждения конструкций. Прокладки должны располагаться одна под другой по вертикали на расстоянии от концов платформы 0,2 длины опоры. Толщина прокладок должна быть не менее 110 мм и больше высоты монтажных петель.

20. Железобетонные опоры для предотвращения боковых смещений должны крепиться через деревянные прокладка откидными стойками.

21. Строповка опор производится за две крайние монтажные петли. При погрузке железобетонные опоры не должны подвергаться резким толчкам, ударам, рывкам и сбрасыванию.

22. Развозить железобетонные опоры по трассе ЛЭП следует без перевалки, на тех же машинах (опоровозах), на которых их доставляют на трассу.

23. При невозможности транспортировки опор вдоль трассы строительства на машинах из-за бездорожья и распутицы опоры перегружают на волокушу и транспортируют гусеничным транспортом. Транспортировка опор волоком запрещена.

24. При разгрузке железобетонные стойки опор укладывают на расстоянии 0,5-1 м от оси ЛЭП. Центр тяжести опор должен находиться напротив пикета.

25. Погрузка, разгрузка и складирование опор должны выполняться с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность их повреждения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1. Организация строительства

2.2. Строительство кабельных переходов через естественные и искусственные препятствия

Рис.1. Оголовник для кабеля связи на подводных переходах (рекомендуемая конструкция):

2.3. Строительство необслуживаемых усилительных пунктов. Устройство заземлений

2.4. Механизированная прокладка кабеля связи

Рис. 2. Сцепка тракторов тросами

Рис.3. Обычная сцепка при работе на твердых грунтах и на болотах глубиной до 1 м с твердым дном

Рис 4. Разреженная сцепка при работе на болотах I типа

Рис.5. Обычная сцепка при работе на болотах I типа с твердого грунта

Рис.6. Связывание концов строительных длин кабеля

Рис.7. Обычная сцепка с длинным тросом при работе на болотах II-III типа

Рис.8. Схема работы на уклоне одноковшового экскаватора

Рис.9. Схема работы на уклоне траншейного экскаватора

Рис.10. Схема использования бульдозера как якоря на уклоне

Рис.11. Схема прокладки кабеля по подпорной стене

Рис.12. Прокладка кабеля в широкой траншее змейкой

Рис.13. Крепление скоб в тоннелях

Рис. 14. Крепление крюков в тоннелях

2.5. Фиксация трассы

Рис. 15. Установка замерного столбика у муфты на однокабельной линии связи

Рис. 16. Установка замерного столбика у муфт на двухкабельной линии связи

Рис. 17. Установка замерных столбиков у колодцев

Рис. 18. Столбик дополнительный в местах отхода кабеля от трубопровода

Рис. 19. Установка дополнительных столбиков на непродолжительных отклонениях трассы кабеля

Рис. 20. Установка замерных столбиков на переходах кабеля автомобильных и железных дорог в защитных трубах

Рис. 21. Установка дополнительных столбиков у НУПа

2.6. Монтажно-измерительные работы

Рис. 22. Выкладка кабелей в котловане

Рис. 23. Рама для закрепления выкладки кабеля

2.7. Защита кабелей связи от ударов молнии

Рис. 24. Схема прокладки одного защитного провода (троса)

Рис.25. Сращивание троса ПС-70 с помощью овального соединителя

3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП 6-10 кВ ПРОМЫСЛОВЫХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1. Организация строительства

3.2. Технология строительства

Рис. 26. Сборка железобетонных опор на пикете

Рис. 27. Разработка котлованов

Рис. 28. Установка одностоечных опор ВЛ-6-10 кВ с помощью автомобильного крана

Рис. 29. Закрепление промежуточных опор на сваях

Рис. 30. Закрепление анкерно-угловых опор на болотах и пучинистых грунтах

Рис.31. Раскаточное устройство

Рис.32. Одноосная трехбарабанная саморазгружающаяся раскаточная тележка грузоподъемностью 3 т; габариты: 4550x х2790х2100 мм

Рис. 33. Антивибрационный крюковой зажим ЗАК-10-1

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ

MathType

Times New Roman

Times New Roman

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

Times New Roman

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

Times New Roman

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

Times New Roman

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

Times New Roman

Times New Roman

"System

CяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяцяяУВ§љЌЎЎњ–њЉy‚‹‚fZrWdupgMB"/\(

\*яящн іийя”“ђ—єТћЋ…‰|nbaJ[[0,-:K,6/$)

q]PMD-;5

%0HE@D?EG=H\hmЌ¦ћ’

.58c9It?\4=

aяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяцякяяЫдятИєј№±±ѕёЎЄ”t’†uhfkURP=GD>D>IA<6356-

6"(^:M

]T]Jf\`\h^Y\

!$,T=b

XEO[L\_ZACyo^2

uяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяхo‚\_[m~}Zay

B/8?D;6@75W

KNU70;!+-!2

VW@HDL>$T,

"Џ8>.-$!

GXP[YY[SNAB55L<>AZBQ>

womhdiVo

O9Bdiz

?%%Be^

DSS9<DJB4

Q>1$!:GM;GLJHOVYPSZ

o`YOLJ9OKHL[\_[QY]`dfi}‚

~obNu;

G7(5C>;

nJPSTZW]SV]]UVbpporЃpЏ\

9”hnБяяяя©aЉѓruh\KF(

qQ49K8

#6IF:&UnA/

$6+158(IfD7Rmm©Ў›”

Zящщб»·«±µ¶°Щ©Є¦Ґ”‚ѓs}G29P@45<+!''0/(!%!

'\*=/\*90,-$"

:4/,"6P&=OO\*Ukl|…‘Ѓ–

$=HE;P\_Z?2O\_fruXdex…’——

4OOG]$

~\uZ\_CG^uDD45IV125<

]ЋG8D28A7aR

(==,#6CGQ

AkSPwp\§

wgmmjЉ’n\_\_XW\Y;@@5B/

5

.FOq`

wfk#MњЎ

768547:4;

z‘z~Ђvvj~cjlihX^VdbB\[-,9a\I8,(0,/18

MathType

Times New Roman

"System

Root Entry

Root Entry

WordDocument

WordDocument

ObjectPool

ObjectPool

\_1015918282

\_1015918282

Microsoft Photo Editor 3.0 Picture

MSPhotoEditor

MSPhotoEd.3

T‚”Юяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяь› Ђ[FUeЎfy}yl‹QB[‚ЅWPat

ux„‰mwdevc

i|~‹„

lSwpmbwSwlmtP\_o`QQ\g]AH>EM580<:9PЏR

}ЃoSTNThW3:7EFETI98/,! 1

YЃ•ђћ‰|{hoЋ†‚{rsonsl\_\USh%>dnU\c]^id†°36@R0LUB@\IFFN5

i\_]fям\q[J)?E

e=6.'%2

T“ЗёЏ‡‚Q9LyЊG\ё™ѓЄИЦжяЛ Џ€€Л‰\_Ќg~†p[7,v\_

brZWVke

jfMTYD

6IhH>K

7,яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяд1HJ@DF<+<9::><:

lЂs3>A;>NM3+;8nrw~`YC>:<UЊЊ\_or\_‰¦‘‰]FXЇ‡TORF

#(!.;V+

DU\_iKjnq

PF6BAeZyqzіБҐ

|i

QiC;;\_

c;-0+6qя

=

t–?n%#2ЇЁяЛdeЇ­VRI1rp®

D8<k5B->

!7C84@

D%=|y}2n:

$Ѓ„„jD<QeT!#

$9)),,+;O/#+0CiVдяяя

8Dcy”|mh

r

\_V“O\*$XQGQe

,O6RZUhWQzњZnn\_sqC>nZ~cWoeYS„h

(ояяяяяяяяяяяяяяяяяe7IP:CM7;MA$#4A4?C#3:7DFQeFM97C:YM-I@AA:69>==

\*(=./AML06b7їяяя

"<>Q):B\*#

Xit\_Њњ”Ј№ѕ§ЋFJRHK?wќ

h}Ь¬“ВњW^I\њ}y”’pvd`OM7AAA^EAџ—H>D„z{ђVA;KTkq

pVYbRZ1

@UCC=NYH

<=MQQ=

7^;5OD

pzpo|ros†Њp…

d{€tws‡¬яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя№Ђ~ТЏmZJ0E\\aSGR‡™

6QICOn

$.@JWO

yHHJlDJCSeop{m{|

jBAZ[^M[\ibxxddz…rpoRHWWWK?QZ]gbe·Хkpli

Swv…jRISIhr\_dPYoqQfuesiMrѓ|ZCI]y~y~zrid[L\YXnh^vWPV^T8 ;#

}z2>^RSnћ·

v

}:

}‡……‡›—Ђ…x|yqW\_bu`SSdqHH,

0 1OB\*

.лЭПЪпЮРЙПН­МЗўЙѕЁіµ±ЅТ „^џ¦ѓ“dFNJ^f

RsЉ‰ёЄ°›Ќ‘Љ’y‰ј«`]\_9<O

^loWU'

/+!)6'

=1,-I>

ztla\_X?$,yЃ

WVVEKLV7D]H

Me\_~ЂdR\*&AQ?SЙяяя

:AZ-),FE-A

2>XV<-I=?D2ANOA0-.0c

Zl`?DG-\*

!<=6=25

#!45!)50?nа

i^7=WSZnpe`acZfliWDCzЋ,

aSmoq{

j{pbgwup\_bn+

/1>6$)5Y

,&$"©=FE:!

@Эяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя¤!9LXNUX

aE+\*+13-$#"

!$0bJM\Tey

FERKLfna\`gb{VML5he#

\_FJEXE

y‘CMOBJfIK@3ME1,(OT=:MS>R?1

;xZ[jY-;0

ZK-E;1

&0G-/4O

'</=TA

.>BDfH;D6†яя

)K>;Da

KSQGirRP`2-@:,( !C65A1@/

[YOXfqaЈ

solyЄ

~g

}

eSsaIXSPU|®±pZ¶ъrmЎ¤Ё­

<gЃQFTSC<3+2IOJZI‡ј’“

|

sяяэяяяяяяяяяяяяяяяяяасЧУЕґ©tSJHL451-

5fAWjcrzf`F

0uQ=M41P1

QKB,{‚7IDE<\*0

RU66M?

GRXXRCgЂSRk

XT:=/>

#(,B#c

<%+-(IeO

8XooЄ±ogg]MjmQtзяяя

5HH=6@

\*ЇЎ«°µµµ№СОіБЧяяяяяяяяяяяя»N!M<Dhs‡os—&

my¦Шz{hm^N:

[Њ„}¤ёљћњќЌz‡ќ‘zЂ{xllw|^g\_m[cane`ZdTKE

w<‚d¤![¬Ёќњ°¬Љљљќmq‚seWiZ\fa:Wm

rmmbGWRMFUYS.8

NMLZZQMc Ё

AY^zR^

UF

KOWLcf

5^LZbVf8

hB7F=m:

-5<5C=12EQHAGQXTZ

4<4/eQ3

8dX:QhL

$5D),

UbaH\gvf

R),/#6@u+

u4+,DHE:K§eUVnPR?=]\_E:3DH2\*

WdXHOiiaX1

LOs9@}

bPIob]v±

wKZ\_aL2Ifl

0AA0!CEn «

Flo|€gei[\_W5

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTSV30

CONTENTSV30

Flo|€gei[\_W5

0AA0!CEn «

wKZ\_aL2Ifl

bPIob]v±

LOs9@}

u4+,DHE:K§eUVnPR?=]\_E:3DH2\*

WdXHOiiaX1

UbaH\gvf

R),/#6@u+

8dX:QhL

$5D),

4<4/eQ3

-5<5C=12EQHAGQXTZ

AY^zR^

UF

KOWLcf

5^LZbVf8

hB7F=m:

NMLZZQMc Ё

w<‚d¤![¬Ёќњ°¬Љљљќmq‚seWiZ\fa:Wm

rmmbGWRMFUYS.8

[Њ„}¤ёљћњќЌz‡ќ‘zЂ{xllw|^g\_m[cane`ZdTKE

my¦Шz{hm^N:

5HH=6@

\*ЇЎ«°µµµ№СОіБЧяяяяяяяяяяяя»N!M<Dhs‡os—&

RU66M?

GRXXRCgЂSRk

XT:=/>

#(,B#c

<%+-(IeO

8XooЄ±ogg]MjmQtзяяя

QKB,{‚7IDE<\*0

0uQ=M41P1

5fAWjcrzf`F

[YOXfqaЈ

solyЄ

~g

}

eSsaIXSPU|®±pZ¶ъrmЎ¤Ё­

<gЃQFTSC<3+2IOJZI‡ј’“

|

sяяэяяяяяяяяяяяяяяяяяасЧУЕґ©tSJHL451-

KSQGirRP`2-@:,( !C65A1@/

)K>;Da

'</=TA

.>BDfH;D6†яя

ZK-E;1

&0G-/4O

;xZ[jY-;0

FERKLfna\`gb{VML5he#

\_FJEXE

y‘CMOBJfIK@3ME1,(OT=:MS>R?1

!$0bJM\Tey

@Эяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя¤!9LXNUX

aE+\*+13-$#"

,&$"©=FE:!

i^7=WSZnpe`acZfliWDCzЋ,

aSmoq{

j{pbgwup\_bn+

/1>6$)5Y

2>XV<-I=?D2ANOA0-.0c

Zl`?DG-\*

!<=6=25

#!45!)50?nа

Me\_~ЂdR\*&AQ?SЙяяя

:AZ-),FE-A

/+!)6'

=1,-I>

ztla\_X?$,yЃ

WVVEKLV7D]H

.лЭПЪпЮРЙПН­МЗўЙѕЁіµ±ЅТ „^џ¦ѓ“dFNJ^f

RsЉ‰ёЄ°›Ќ‘Љ’y‰ј«`]\_9<O

^loWU'

}z2>^RSnћ·

v

}:

}‡……‡›—Ђ…x|yqW\_bu`SSdqHH,

0 1OB\*

jBAZ[^M[\ibxxddz…rpoRHWWWK?QZ]gbe·Хkpli

Swv…jRISIhr\_dPYoqQfuesiMrѓ|ZCI]y~y~zrid[L\YXnh^vWPV^T8 ;#

yHHJlDJCSeop{m{|

$.@JWO

6QICOn

<=MQQ=

7^;5OD

pzpo|ros†Њp…

d{€tws‡¬яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя№Ђ~ТЏmZJ0E\\aSGR‡™

pVYbRZ1

@UCC=NYH

Xit\_Њњ”Ј№ѕ§ЋFJRHK?wќ

h}Ь¬“ВњW^I\њ}y”’pvd`OM7AAA^EAџ—H>D„z{ђVA;KTkq

"<>Q):B\*#

,O6RZUhWQzњZnn\_sqC>nZ~cWoeYS„h

(ояяяяяяяяяяяяяяяяяe7IP:CM7;MA$#4A4?C#3:7DFQeFM97C:YM-I@AA:69>==

\*(=./AML06b7їяяя

\_V“O\*$XQGQe

8Dcy”|mh

r

$9)),,+;O/#+0CiVдяяя

$Ѓ„„jD<QeT!#

!7C84@

D%=|y}2n:

D8<k5B->

t–?n%#2ЇЁяЛdeЇ­VRI1rp®

c;-0+6qя

=

QiC;;\_

PF6BAeZyqzіБҐ

|i

1HJ@DF<+<9::><:

lЂs3>A;>NM3+;8nrw~`YC>:<UЊЊ\_or\_‰¦‘‰]FXЇ‡TORF

#(!.;V+

DU\_iKjnq

brZWVke

jfMTYD

6IhH>K

7,яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяи¤МгдбфяяяяяяяяяяялT“ЗёЏ‡‚Q9LyЊG\ё™ѓЄИЦжяЛ Џ€€Л‰\_Ќg~†p[7,v\_

YЃ•ђћ‰|{hoЋ†‚{rsonsl\_\USh%>dnU\c]^id†°36@R0LUB@\IFFN5

i\_]fям\q[J)?E

e=6.'%2

}ЃoSTNThW3:7EFETI98/,! 1

WЯяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяьяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяьяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяь› Ђ[FUeЎfy}yl‹QB[‚ЅWPat

ux„‰mwdevc

i|~‹„

lSwpmbwSwlmtP\_o`QQ\g]AH>EM580<:9PЏR

Q@A.77#/<1

t96“

Z7=p

%CяdGў

GЧЋѓKbDkb<?BS(kяKцяЏ

EXcadw

D\‰сФСЛДљ ‹{Ѓ€Ќ|€яwяяџ;J@37GLH‹b

-b:2T(

2:LIaDBcт

E‹QDA+D\

GJ\me2

WV\_dLoscmv‡„ЂЃ

dq™

qysq\erЊ

aN\_KSWYSddWWNH\_^[b[T]Ѓ§h[u|–ѕ

IK78>%.312/B0

,aJ4AI":x@

|ydpwGHRVYJH<93'$

3"$3-7&QW6k\_dz‚t‡–Њ

<Лі|g[V[nuPjc^Q<JM?<

nF0:?&dеYя

./8GXZ\B2N8

y{Њ–‹oqeczwv‚pf’ќ

`UE5+45),&

@яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяцЪЭЧЧИ»»МНЗНЙФвяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяЪУОєј„¬љ‰[fonчяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя¦k>,)-\*\* &)

+

TaHRd]n—{¤

69\*2948C32GT:JUCIJmT]dqk€m›јЅУ

.<-06h4<

:$AQgk

:??MX\*

gG#CtC

vЎ\_CVHS./3

Dџ

”’ЌЊ~Ђ›{m^xpWCHdP4A0'

KD 9C\*#3!"DKN%

r†|c‰†mx}bw†iЉќv]ceqЏ{fh{B=V.

S\*CzkL

k<БяяяяяaUSиЄяИ":FW\*IIД

8

/'"4<&K6@JO\lЏ№µ°

ўяяяяяяяяяяяяяяяяяясодяяqbc<&UIIC21>VOSLmN&5,-K\*6Q

[QaawE=PHfM81,

Nя«Ая KY45DG%

8S')9=YYgdЃ|pUcwГяфя

HWG=;QbU1

R/3LYWm\N^Yf~v‰ЃЂ°

^E[t|w

Q

qx|sz‡…j[mikXUES9,

~nniVIM

=8)@P3B.P9>DRB7NE1

@MJSE9F<L

ps}ysn|2

3PPWn]p‰`kqsЌsWiwakz

pr}qmqc•

\[ccR=O%—

pWREMF:PG\*5'

#<5A,'$&,8$

G`IGev

d[mfЊ‘m…†}Ђ

ygZq

gidirum[{pldOVW~‰d^c|M

868JHFKXdwlQYbODMP+\_я|-?яя

`vQfkn`rx]lSNbGFW CЮ

7NXXUUHDOZdaЂ

!KL\*@<

:\hY!(B-BS'

$<A ;E+]

W`eO|SG\EJAH]TV0=tE

:VRHOZ;-Nroqbl

GwЌЉІ­ Ґ›¤ЄЄя•Зя–klcZigJtя·Gя

$;:\*5?8dkIUYm

\*эCxяh6R`Keft„яЃ

VoRW^‚uL[

--+#\*+,

~MVmTHbX8IH:

(U)1?A2

]rpowЃcat\_€љ

%"'%-1(

$9F7-5A98,2<Phe

7LTB,;&

.1Xzj&

\*]Xm: S^=

ibrrY36

6/ 92;EN

>EMLB;YoaUtr

B=%TVDWS^s‘\ќ™ў№

8Ў†S>3.?y

}qdnsnOss

[S sЈ[) 3

3я“йчThZfpW

-!&/57?3mяяя

!?@F5v

E43C>)

:;D<KDD765HbPAHiMP211A?8O\EFGOR;CQKjSE1\*7>T^fihTNKMPmvSCy

8kёБИЩРПРРйгЦЯЫЧёћ[ѓdYXbFAGLBFBTN\XNC6FN@dH<?6

'яяяяяяяяздгЧавТИНјўЃ]IЅХ>9CX\_Zd@M=8SA9<8@E№яяя

/;EI<a

Ot{€v\aw

~fe„Є|e™}‰Ћ

()\*hJexzѓ}Њ•

uЅ–|hЉЄҐђњЉЊЏ|‹‡~XS^jOhd]]BKOZ>Pb`

&0%&&'

"2;&.2&%$

8O0&<8(>HYІzffm@>Піґ`I\miЃ‰іw¦Р

J9K@`l>}fhcЅЈћ

l—…]q{ЄџЉ’†weaIIQA^~aT{Јљ¬Ј

C?Qo‚wkp

q\_xґЇ

wTaL65/(

u^FYZN\_Ї

$

1s–i9x~^T

:€\_F v)yh<~uj†‚

;6кK<Яђ>ЩIJЧ@lк6Aе9^

~

h{v”u}X

k

#b<8f/

.{ufkz

#]($r+Ai

M?TXWi\_z„Ђ

K\[e•jqYkl)

)fЈЎcѓphjrzzS^fPHRZUPD:D4

F;FXTQqq[c{

$‰ЎЈfc`bfeq`fg^Xeh\_ia]X\ss^ЊX[|[Qkbnn\n‚o\ЃrdUcc\jgS^rОbYQA4@BA990<\*-90:

7›‰c\_aTERLZ\_>@>?RIA<5O2 !

aNeђcdnQBYG}eag

RY|hqXTU6

Q+3m;HR

J;6+13/-'&Q53.$"

C)677

|‹†ip=X@RkbNKganqlT,IO M!R^MnijU>WA1\_l\etWbj\ss^~}mo}mcu”“—uuhq‚3

#?KP/аяцяяяxl`=Ze+c29яяфЫ

R{n\suFpzЂрш

BO1&.\*

YlYQWR[[S}wZWm^qjF

->8PqP

`a9",Ys х

s"я

:Pn

x=ѓяiLfVТ"\W Т

'812@I44#6#

vutrXM\\_G=EE3:N

va`EJc^KNJA?JAA99=<!&)7

IT\_™§ЛеЩЁљ•‚c\_ffg^]f^r’„Q

$';5\*\*:5-

ATA6@G%

0<::7&/02$($%"

\*2\_4(#%

>\_b=BT84M@0>®

6@0?P7@EXN.?>D82<5BIP??CM^LUYPaO"

##",&/=3

I11bha2BQRcTJMjVVmfUnIR<rTC]0U^]Kir{ts|\_sx~Ќї€•

0XTJ7/

,&F' 1\*;

+#YL"./

G:8,WG

1A6<G0##$(B

D4gRC+B%NЂ<

3iWSPCFZE1;B0=

+\*B/[C<JOp

jUDBI:+

Z\C?13;5.31'#>

]B@LP[XQ]HOЩяяя

@b\_ntsYF

37?2=.

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

%,.+X``8\OOBU‚ns…tyh[aW`|ЋzЉ†x— Ў

6mncHPDCM@06V2'),:3$

XяяяяяяьяяцяящяяцдмгехфпяясТХФАФгТаРИКЖБйьМФЙєЇёџd|oj[PIH:EUT9VD?8;,##

<F>T?ObЃy{™§

ZwY9)

P5(\*A9VDMFTYp‡Њ’“

sq[}vЌ8UIZEP3,,

-яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяъемедЦЬйѕ»«–vЉe34Y\T

Ey(,:r

xGO]TK4

8C5ZO\_lbjs~tv“—¤±

bcS:$"

spL47"

u`AJuorf>cHE=zЉjI]f„}gr›©“џ

&

%NB;aUfvvehsw‚”є№

xЂ°ЋЋЎ–€Шє—°Ј”•ss‘jdabRMLGIGLBKB;=<8

"E:36WGS|Љx…‰‹

nTЌZaiF::!

YdgY7њЭ8++2)

1OThq`QNO

"5=P\_\_Ph’ђ

@0$WGD4% %"

;1LPX

Q^@H9##%

.N[ngx

0C=>d3

eЃ|{‡††„‡–‡„ѓ‡t[xЃx\_ЂlS^nQWPKPKLPOJOO7 <6

#яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяцшцъшяфлАЦКЬТє ¤¤¤¤ўџy{ojhjcR

+LVSS`

(L<LJ'

:яя„2;995J

# 8/23XQ>CQ^a`qќљЊљ

-2+'%%#

(GKDDKGHH;

(яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяээцтё¤џў¤ ¤ „Z=A89720''""

uяяяяяяяяuBOLLX^Xtяяя

Rlnj`ЃA

W`\_xЃvOS

\*8=<H\K+%

GdV[S3

+6'"# \_я

+$23HP

FZhlVW|я

~GJIhxqKWяяя

7яяяянe`gjerh`Юя

ZKJIGKJL0Џяяя

'9679:/(Ъя

RQdejЃvhcјяя

^яяяяяяяятпцзЮЮааЬТвяяяяяяЂocJXЊZ75

.:J`UJDЊ

W:8A9H\\^UЃяяя

3>KIHI@¤

H`a`^^~qu^Ьяяя

\яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяаЮВИМДАЖАфяяяяя‹2\^[CAVSPVШяяя

USSUn|vu„j\_Мяя

& #GVUUnЃeX яя

0:3236,A^Uшяяя

hnhlaR\:JPXшяяя

Uяяяяяяяяяяяј97JSRQHLS@–яяя

O5=^–\_Sj7Vяя

',,1095\*

" " "&+ ‡яя

l.8::<667Жяя

(:8<?97F9:IXg[?Ияяя

"%%% %'0WH1?7<;W\WWnaaje„od›тШЦ

;2G?<2avxntЃЃ~ѓѓЃ

u=rrO8=529=%

11---..6227

e‹яВ”ЮВ¦ё†^Ђugqd\_KZOOC0####

"&PPCGY<)1JYZTJ+0/TSQZGNNOQRRKILPOPQRQQPQQQOPPPPPLK6CSLJQPHEQOPPQPONjYNRRPPSQQj

-2<@GNYeC

t‡†{‘•”“…‚‡€…sajbЃi`aa^QYYa``\_a`e`\_^\_``BP\_\ZT^^daa\_\_`KQsl[\_V`UEIYQBDY5-UFHCO(27/.#\*

$,(,,\*

$3%3).,47<>B=@49B<>E@AFEFEFDEFD

vpЋ|Ѓ‘­nnqdO<>:K

Z-5B14/...--..-\*\*$,)&&

"!),#)$#$+!

S(2B%#

+351S@RHuus†w

"&&"% !"

--152-668<5DfT4PtogqtotuuvtutzЋ•‘‡

6^[\_weQ/4

gvi{\\_e[\_\_ЋБќ“z d

\*`[\\_bh\_P-EUUTBEQRXV<H!

7GA.$-JF-.RT[T

oe\_^d|pџu‹xeh^Z>TZU[[aSY\_VeTA.

0^[\ZT[\^\hf^\jzvz

p{a<h^

wvU<9;i<7:RB39

9™яяяяяяЫИЇ¬e;6$(,:9>ntЋҐіа

iTOPlpKa\_NGACP,.=.C<$)37&#$"#

0%%%)"

"(%%%%%$#5("!

HЅяяяяяяяОА­‚.xfbdht€

-HIK\_YvwgYLE2

#$#"#&

(>JO2(-FS

!D<LDAYTGZs7EZYDuHRefldsp№яяя

(.EDNPPPPPPNbjRNSieЂYu\_qZU\_wsҐҐЉ‘

Ї§q‹›№ђ— ”Ґ©f\\_OO5

JfheUUTTUTYVTSCA=O92;3BXVVUSOL8

K6=<\*(+(((($%&\*,$ ./(.%

,YT[SFXRSTX(

^[QQPQTSTQZZqun{{zl|apяяяя

tu…‚{ut{v€‡splwx"

{YTIVqlpYRKwE-41D.JOoяяяя

+(%+,,\*\*\*)oяяяя

7B=><==<<<<;69“яяя

$+$56<;(

3/(;=>:EHO=N8NS\_Ugtsѓ{hhQIThqsnqvtuspЃ

"06;0P[[^NIX#=Q(Y`X[hTx{

qxgЃ‘ovђ§v‹т—BO`V0IXZ[SJ=GPK=GI2@KF=D¬¬‹t\S82444=65104431,1433221120\*-

232:<dYQZZ\_86g\_a\_bxzѓЊ†Њ

)Љ|‡nѓvA<95893542203

"937977:!

UяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяэяяяьэщъУ¬»БИ»‘›Њ‘©ЊЊ‹›™€ЉЊ‹ЉЂЉ‹ѓ`fZwЃx||Q[nNHIp‚a|YUZzRIIGHA

D>0(+%,%\*$#%"#"!

"454524"

56664VH52555BKAIA@8Hgfjtt`hupssuuq\_Bqj\_qSda8

Stpsuup

NяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяявяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяэяяяяяяяяяяяяяяяяяяЫйШлтоИИССОЭйАВ¬Ѓѓ•…|ofnu¤`R\_^ehSIXfOVUCZ\aC0C

"+(1#%F

+V\_\V^^IS\\_Z^B5[aZEUUL

ideeVz

fn`^p{^\_``dd\_d‘Њs^\_p“pqobo\_\_a·яяя

<QKNNOKLT^TQUXfiѓЂ\pqu€€†Љ

56667663

hQIDONOne:(()\*

"&,-711/=412;<ax\_StЂsѓxi©†

e>aяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяэяяььъэяЭЧЫяъШо°ВД†‹ЈoTњ €ѓnz€‡‚oTjV>EGFFC@C-;FKtP<<;7>><.6-3#

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

Times New Roman

Symbol

"System

\*GQXUPVS<

.5%1\*454769<(.:87

#,-%!#

52

#\G=>

eSL"#`ba\_i№тS&<)SjK9nxX

wxЋhhq4S

x

:-<@<<<

$86EU184"

!269:FUZ^n\_t‚oPD\vuq\\_qusteGI89dvi7qusttvw{vuvѓxuvvvpuj`q[NTQlZ[`e\VV=;J:7;@5;:755998-02780.`\_

E4!\*3Dzя

Bh№яяяяяяУ¶ЕУЫвйШАНяяялЗИХЛ¶<AІЗЧЅВЕЗИgbЕДЕ¶”Іѓ{p{x‘Rb\_\[@Bяяi4жяя3

&+\*(((./((\*(&((%(()(%%&(((\*,1D=-)18,-7-0H2<BH5-;>AA

.F9DDGG

5H:B9OC<H6;RJLPQ;<\_NABH@HLG>E>;16-73,7\*e&

LDGA<6

%<1&%&)!

:4%&4II=-3;E7AKFJE4KKIUn†\_aVSKg‡fuЋЋ”

tЊ‚wЋ€QtЃo‡‹Љjl†Љѓ‹Ђnhle‡” €€ЉЉ€…Њ‹…‹‚vgswЋ€…ѓЃ‡‹zZKGHNNbqa`dNH+7LKJL[OKJKNQG=:ZIX

UА№і™ ІѕЕЅ°є•ЋlN#4LnHT>

%\_OOQg`RT`R

^QR\`,

3P@DQ

<N5(Q;4

OVQJ`ef

&35400

`tnnD;

88Bnqw|

39Q``j

/.55-.

voezi^z

(>89D>3-\*-+.\*-/-)\*6JFD021S<L\_^^a\_V<\P^GGXsH^jaahbb`jofigfehfhllvzwЉ{n

phsY\_PbqhONUYL:\*,3CJDJA@LQN[zLPOOI‘d4\*RRoP=R\-

"0("8<,%-

,[LLLQO

neVPSb

<°”¬…[XSSZG

\ZXd^XTIPX

hO0IT=A64(

6+)%\*-5)

wuz|u)

M5."(%)))$/9?\_•Амя

;,\*.;6kХ

[>7CJ"

138TPg

}ovmopc

$m7=}9

.)78C9?

!$"""!

%%%%M;\*++7;\2-N+%#

"!!"!!\*@+ "

$#!!#

V2.nutL

Mqloqa

Lqo„wwnofhlfspЂЂ|Ѓ‡“

vvv

}k{

~

·яяяяяяяяяяяяяяяяяНtTQKQZTT]MT^ZIIOYF

W^][X[\\\HP[ZVTPS[\][]]\XZ]][[\\Z[[]\\[WZ\S€k\TP]OPKNYVUWPEBkXKLVVJKYMJKB:MMI=

-6HQG@

lMYYZZZZ`Кяя

sw}Ђx{mp^]`\_\_``o

b\_LQU^ZPA4#

\яяЬeГяяяяяяя~!BEA5H/

9?& 3+! !++\*(

/@-5B?;=879:?C>CUeЉ‚wf\Teqfg‚{b¤яяЭwТ

KVLGOSLTжя

KQOOQJ?2/іяяя

E83?NCCH:%xяяяя

p?2?IEA99Сяяя

4)4?/C\_FCДяяя

B).67;/

\*&!"!"!

"%$" 0) ""# "!""%+(%"!

-+%(,#"\*,"! /SL");0%1G+#SE+ ((!

LDAGGGFF. TONWXW

##)%!"#

"" 17! "

+1?%#/+B8&1+/

$%$ ""

$!"3Q]

1

% "+C??KrG

q`EFH;

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

"-\*@\*G@MJ3+NQ.LVVYYVXYZZdl^]^YZY^d[`}guqjnq…‡‘”

\*1+13333/(593>qpE58\_<GdjЃwѓ……€

w{€wЂmh]id\VV]HRdIaJFFGFDC9BAEFD>SQ.1>','(

+;1336X9334

i\_^hYX[ZVwpXR&

$@YELO[SMZ[[^ѓ“Іѕ

,-0-02.-(+/-+-%,

-$ 1'7O@FVJCVXY\‚ЋЏ»

%

RпяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяьффффффтспХ­Џ”™††††‡ѓb\_mR4666667743333/%130%

3-1%+69;<4>F6?C<357]G,

36H;3Z

'dяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяъъяяяцццццчоаА…БЧ—‘€††††‡ѓ†‚Ѓt`L\_NHKXYIGGGGE5

,(,42-+7648@5YZ>NN65?gYJ]giVMD568LLaRjqsqpnppn|‚†——

v[\Z\\[\YR\\\YJR54:2

03K^ ДцяяяяяъФгсДАДАѕѕАЅ»·€™¬«dP^]\U]]QUUKMB@A3333332233333333/(/1.-,

\_Ћ¶ЇРьящщъэщчцяячччччччччччъяяяяяяяяяячщччччччцтщсжцеРиаЛЗСЛѕСУРє»ББ»Ѕ»єЅ№·іњҐЊЋЊЉЋЉ€Љ€€ЉЊЃg|jwjЂzda{^llYZ[Z6ANQ2

nhmh[ZYRKNN("

RYF<4-

L]Z\{^ZZZY]9

V6((71%

jjniqS

4M]ML^

&%!1Ds

]jgF->

5ЏОтэяwORP@D@GGDJИяяя

@bYbqЂ|}

|uщ

Nm

jmsEDq

sEEEFEJGBYЭяяя

e

ixYiУ

KGKlJRH<

,HJIIFKFLB

+ц‚m|xmnm`xЂ€

tmtЎяяягijuq{}wВ

^123@8Zя«7243407RВя4

>яяяяяяQ%'('(-'5йяя

&5455I855B}UN|t†ѓvЎЗД

vНЂbvj\_bjzjKaяяяя

N?BH5,9Qйяяя

\*

.0B5EQD;Cсяя

'

\*ќНщНґztfG\*%{АaRUSK?G.FлтZ

^2@@:!

..1/\*%'

("+Їяџ5^СЅU08АяяЫgЂ|ztv;Z

H€ЅцяььчъяяяяьяяьццпцЮАєЁ…Љ…|Ђ…xRI357

mвяяцњ†ЊЋ‘ђ…ФяяцЁ“Ђ‚‚‚}§яяяя§bmim4133Cцяя"

1NUM2(+!Ѓя

GSляя|/0//9:-2Аяx0/00010/ЂяящSD3/38?Eѓяяя

zXZZZZZVІяѕ

h\_Z`j`Ytяя

`

YSxsizmbНя

efmiйяяЕSRRRSIPЛ

NMXZXftУ

zm

! !—яХЎ?<DC>EEDdл¤qJ

\H"5]V

wђяяя№8/25530,Vяяя

3

:731<:-tяя

[0>aЊqtMH№яяя

8U,Љяяяf>.01/12/

@эяцYFLZJPZVUіяя

9ЎOI/(3C,

&-9^J+

436'3666,

D^auz

5

1HRZUX|ui<

>GEEFUaf‚…

5l‚LJu{s

PuspnlixtQh</356416455254

|{Y`bU

mjzqsx|fpnpb^jXRQSZYY\[\_Z]^UI

($-N6PX8;

,230230%

Hfwglq

"$"3

5|9;6Ip}LEgl‡†…†

|^ѓ…vz™¤PS†}lRmnqЃ

nBtZhgC:?Mv‚hUЂ¬K<66675566678666789<566985333435+

wqxЂVЂjdaЃЂ†Ъ“uѓxѓ}wЃbD]bX5AX87K<5<<CzK66<<95F?74@Z@3OQHA5PYjY<FH[ACg:<8K>@6FLw…MC:5;C<J9RK;CpЃ\_PsX[…mG><@;:Aul::^sG5h^ZdQ`OPj{qЃhi[eflqsmb}”…|‚‡†

6659<4UЊ

&C(-DLNZXOQ^\_HVNY]b\\°с°ђ

"8/J5AHDAG8S^t]njv`jfts`djѓВ№Б

hЊґ№¤•vЇ­·І ­§п¶tЊu[[`g\

}qi|‚l]]b™еu^b‡

\ЏџaVb^Y^[[[g°xXahњЋ

|ZZ]\_[\d`[]LD]\\_›lgZXwgY[[\QXZRXZ[[ZX[[Z<%3;9?

<DODaџmA9;\`]^A7Qgd\]]\asЏg[\}}Z

<LJEb3G][[\ahabXNdd[^bg^`{‡џ•ђ

H?465+-++#

/-1\iw

qXC<?861%/7,#/"

%m^J]€Ґ{;K

O^YV54+

tЮяяэссолєИяяяяяяьпсттоаЧяяяяьпссспойяяяяЧСЎ€†™•xѕяяИz}}}}xeL/Pъяя™u{{xvn[-5Ъяяя

BEn|jx

u7(01+&/Чя

1-((+(>яяя^!&%

&ьяяьG(((+'&(

3&ДяяЕ(($$',

`яяН0($((('#\*°яя

5,(///../,lяяяяqiebYJdP@­яяя}

uяяя—IKKN%5

LFJLUeHqяяMY…[NdXЊяяя

\_JhЁѓmwяя

fQa

MQxяя

iL

6яУMGKKDOx

[•ЁДяяяяpIOO\MKP][mяяJ

Iz …{\_вяяжOUOLNXOPMЇяя

gIMLLLLLCѕяяя

5

!…U[[[[[[X|Їяя

YVU^]VNQQ…яяя

KF@6JF5395@вяяя

C@011#

4яяu017/%-/106БяяtH736611/?Сяяя

D`jB3IG>63\*"

"-?igHL

XIDALED^n8("

&/4H8CCD3?

|яящяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяСЛИеѕДяя«YPJNS/

CяявXOOMS:V

NJPPVd\Nad§Б z‚\_

][ZZXt

N'

lU`PdZRA>hяяяя

L4

I™Св:5NNZ[XNXbчяе!

>‚][цяяяЃSmuagj

`zя

\_|t…њ‘\_[Zuvd\S(DD5Q—vhbm—яяя

UY/"+MLECF\*

(|А+28+--,.ЈяҐF,,2\*8>•яя¬

(&(-04

%((+,-

3+-.,-../‡ял5&(,(\*-,-3™яя…0,10.-<9Mеяв

#(+,--,…

63HgJ<

\*06:9999539$

3;A87779>>8,

3>[NQI8<GF:<<;E>

}{Ѓ}Ѓ|‚…}wgxђ{v|

x}apppQIn<<aQKUC;8D(

9D@445677B9

+5<9<E<7;;78YO4

\|sLbzSXXgd`e\|ljђџ»є

lljlljlvx{{mlnsmnlxЋ

'h`Uh&

NPPSZs`[RKIORPJJ9

s‚z‡…xw[iaZ

u;•Е33DM{ѓ}|

3[YZPD

n"t

g9;{KYжяяя

-f°ВВШяасСѕААААААА№ЎАБѕџџАҐќЂpjw][\\V[\[ADa[\RBQ\\\VXZDL?ABG<C7

(1@G5'I4R'0J[FXYXKN>JZ[UZZNHD<JR<

B7ZKD?RC

-C.\*&2)

".25EaFm\*

&АЭ#0+.2D5K@Qеяяя

:7/6?4

3MFIS6

g„xJJE96?2#

Xfђ~EaJD8

//-18o

`яЫF>\_ЮўхяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяЧпыш®·љ’ YKG?KE80

(,20/4>r~•—ћ

81113AZќ

zsvwwxz‰

v{{}}‡}}|џ

%7=0ms`

a^Vі¦VjrY]bbb\]aR^bRO?[<]DKяяяя

|u‚ђ\_ymѓ^\_e^baaa\J^sc

;mbRP/K

}‰gai~`a`ZLaaNYhc\_\]][U[]S58WI

5<[hTgefxnjtyd+}Ѓ€

k„|}{}}xsy}{|v}}}y…Ы„~“±

j¶‹ўР®Џ±Ђ›~pqQhgcfOZ[bbe^;\*

RLb\Y5>

T,\_>5MpanTY

prsvvwwwxxyw‰zwxtЌґЎґ

~{y{{

5aЊ

n|prsuntuwwwtўѓtwxЃЊ†Џ

SpnXcchumhtuuuuwuwnuspturѓ}vќT

d<vsyvqq

UZY\Z[ZNxяяя

I&&QO;

\*PCM`":\

Lja]Z\\_`````]aacbec\_\ogagm¶ДЮг

Iv'@K)%/

+LbV[p

~\1&0.\*

x}‘uqtlqrxp

fUXO\Zqb4EVquяяяя

8g}yrѓ~[+

tkOnJhmiЏљbonqnluvwxxws{Ди©‰

OVSM>[E

Uwrovg!

!Bf23h

w€њЇлЄ±…ss‹xЃwtnqJS{qnU›lN:

;(5?2-6

?<:::;97HV79=<9HsDl’~Ґ§Є¦

%E-#

}bO@6.\ss›C9:

,>KMJCLKUd~шяяя

UFHB('\*"BC2

$KЏ“цячяяяяяяяяяяяцАд№Ј°Џ“‚ѓ=0<%wzY0&''

4KNNKg

#ERNMRb`ђЏ

WMNLNNNNKX°і°Ф

eў–ЋЉ}A3.,53,5571lv08< #)65,\*1 #,03+

lЂ‹–џ™ Ќi{Њ‡u;V}~yi^84ЃD4646ZS344

$1445))//

QE]SJOL3>7.5231

24>.2B0(DB@@@B>6@BBBEB>@BBBB@K[>MS?aIAJC=–

.;@87DB@?BBBBBBBBBBBBB@`—ќ‡ЏEZЊЋ

)9DBBEEDEFFiѓЉtЈџ®

=Q@\*B@4PњC

nHJXNI

),299C3

/7.3&YGO0F$<]]F@7g›ЊЃxktЂАЦ

FIXYOIcI(Cc..4>2

;5+B~i,eGN^l\_dmЈЉV•‡ѓrYwаu

aZhqz~

U6JPUE

x’џ¦®–§\_blc{@pm\*/5=;,9

,(. 2

n`^SHEK“

RHUqhQu&h‰xrІі»®

\GJ@VA

5kTFII[EK {p…wЂЛ'

rqeq{||1'/>3DLVOQ

1-0%## UP.RH+'B@;\*

118D\*.?"

:Ta%,|v9F?4zЌ‡¤ћj“

gy\_<MUap\_FvE4.-37:8$

\492?w

v

=(%5Q.

/NUNG9(%

<n\*$0]j[`VF@F9ugnkhen`VMP‰љ\_b‰pd‡ucЉ­©‰

\*

71!+(!"

z~Ѓ‹” ҐЄ¶µЦТ~pw€ЉЋ• Ё¶ѕte|ўњv~‡Њ•~g‘JЏafpwz{†ZOk[DJUeVZuuo\*<;/8#Q37GY

$'++94

<Q61D;Y[P}„wsgZUdYQrЎ~…ѓ|szj\_k“љЌ

y

BC4bdbj†zoic\_Ue|™“™™

{Њ–•™Ґ«¤vx{€Ќ•”}ЉђњЄ’ЊwW`ipv{ѓwЋq-&GQYb4Z©>

&/7BIQUS[1#

$"\*08DJUlgdD

-+9Ak‚n‡гмтржгЖяуяяЭЭЬаЭпХБ–Ґљu¶©ўЄ‘ku{„ЊЉz©ќ…VU`imt\_yяЇ

c6GOYVXpel|8!.4?LBIW`

88.3gXMM<bZIXeEG]

yERUl>8

59;A:,

0.dbF#WpieKCJ;@kg&YЂa‚Ћ|b]¦­©

GO#+ZLH=5,$:‡ijfM>^FDTUnVzz{wn‚›‡Љx¤

Yage|Њk0?rRIPXZblrw;&'1>;%

%-6<CK=

foypЊ‹Ёњha‚иґUip{…~N/;BJQHJ

",377%

D>;P"'39+C[#%lKBQYIrhEђђtw}v‡ґЛЖ

11'/" $

#MK0>63WgdNiФуЬТ

kefgpѓIU

CялsяяяГЎмяяяязчяяГаяїЗКНСЭГ¦’›¦®·№ґ± «ђuЂЃ‘‚VZXXSXYc[

(09>KR

/RFJC]

hVљpaP~©”Њ}iz`BaTI;KP„‰bЂ}toiu‹Ё­њ

P~AKI(-7ahElz~C

nggDD–ѓ}„}„yo\_^nЇj

gnp‚‡•‹ЄІґµ¦^Zgq}Љ}|

EAGJ}¬‡xzЏЊ™џ

y\_ovd†”;0:@C%

3<07$#$?mYR1

-?XarQiu\_odU`pp9“—‹„

y

`\_lx…‘›…†“Њ“GQhhoz

soECHLN[TXg

XG.9CEFQ#

'&1))&20

0

)0VUN,Q

&$)2'40

" qbOSK(

7-,NaMKZSPRF:424%1P=FKWKLF?XT0h~ЋE%|„¬g-°Јљ™

N(2<ABJK5e\_p8"(HO8>BP7

0)$,Jhu

E!AN3BBCFK

vR?Ca<.8uQM2

2KLVK3

}ISWV^RRXn‚дяя

ste††јwPRIQRLGNOHUW]DPWSRLQSVM?SMS{Q9-

BT4B10

JSMLGJ5.8CRkPcW~U

EB‹enЊMywPSLMXIJ,1ZSNC2R69KX4$MXA"CFo¬^IRN$:;'JCP

yd‚SSW^^[]SSUUUVLCOL:

\*=G#4&

)0? OM

BDawT/#SS]5

\*Z]\_M6

%^[Reze\_UVY… ^WSRVNM^=

eXO‰wOV^b\WQSU[krbYVVZlvk[TSTVc{l\WUUUTTR^XRPv`^ђuVTTk`TTRSўґґ±

xYV|љiTQ

WaYRQNJ3;WA:S?Ani9&<&

Q?SBPSUP

2LBTGI9

1H8+3UYcDLQPqYQ$

PgsNSSQSSMMKQTTPIБяяя

@KHKRRSDMTROZRSSSQVWSYy„љ°

2)'QUi

]nUTghUUOUVY]XY

%VVSћ™H&‹ІІqoWTR

QSS–

FKZZFlяяяя

.Uf»{QVUKWМз|Ё

o„yi­іj‚WRH[1-

V0

LS= DSUUUVS]љµ¦­

y

XWTTV\_\_

([\39[f5

SfUgYPNRaB

ePCUvMMOM

\*[MNNLakYYbu|k

XYVVSOWSdЏX

tBD%

2>I„

(=QIS|

$7DBEFMIC^ЂN?

,µяя{b(MОяяЦoeiueЙяяSBG=

PhG@J.

Ps©bPC>,F?Fq{µѕяя

4b\S[LVO:W@%

\hXX8>:6>

{;EOOO(AS(

>BJOONKh€Ќ

q

CHFWTSSH3B84%

1SMQMOMRd:

tOW[ZR

PRLTOIHK§>

'5.Za)

9@MTUScџQ

;FRNUUUUTTW`яяяя

EEBI3 iя

SY^XVTVOQK4SQNGX#$]O

b|JQmMmC

PUVRM0)

3™Тяяяяяяяял‘њ\BUiBACA@

,<-,9;

7 |^џ¦ЇЌ{\W94B5

O†NIXVW]@QUT^gTVVVVVVV^\bZTVVVTXЋz“~P’љґК

+\UVVTU‚

VяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяэВ¬Ј[PUik\

\_1015918444

Microsoft Photo Editor 3.0 Picture

MSPhotoEditor

MSPhotoEd.3

6%5P=B+)ALI:XP:@.

\*+&>G;H32DUJRSUQWXKSQUQNQQRRX[UUVVVVVVVVWW`

`[UUTSTUVVUURaVPUWZPSVVVNOIJ\*0

YяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяНnPUUXWNUF

^|y“њЂЃf\_ZU]WUSUЂWZЄ°µя

oQVQBV[UPTЊЃpvVXygebVTVT

R[SSSSTP6IP+

7XWBC:E\*

;'&

%P8D+1]T

FK.4?TUTW/7F@)2F)TS

PVUFRUTTSSSQKRH8SF(SRA2.H]VQP\VR‚XVT9\k\}ќяяя

A%:(J8

GL=@FRSS7UVRRP;QRRRPRRRRQRQQNF83>;KFHSRROV=

JVUT>D\?

\WUWUVVUUTUVWT?&

%ЁгяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяхряяяяяяяяяяяяяяяяяпЭюмуЯийЮйЪЅ»··ёёґ©ёёґ°«™–UTZYi`TU\YRVL@LJPL)QH&(3

meTVVWVP#M+

U\WVVVVVVWUQUWWUWWWOGB

$]R^f\S|ЁЎ

ampџј

z

@ў™ќ|]9\X]jaS

ZTVUUPQVC:T5,XZCCA?O:QWVVVT^\_\€Ѓ‰ґ

kQXbtSdЉsЄ

1И»ґ¶НяуЗяяидяяяяряЬхзГё±ёЄЎ‰ZboTTR

\*,4ZI(3

WZQRCHTS~r€}ygY

574\*00

csбяяяяяЇ:A\_IBFFFG@2;GCCGGEECCEGGEKQADF@A!$0j‚

XL<W<HPWXYVVVU[ZRUWUYZOЃјєі

"(/33<BBEFFFFEC\_SHC[MGE%Guяяяя

cbK4/62%1

79GC>CBDHIR‘†Џ…\_JPgy›o­ЇЇ«

6>$SLZ\„

Ydl[`\_^ZZ\PO,

kЙяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяшєяяяяяфяяЭЉ ‚‚]KJLJJLMGFE2CHH"=(

$0.2=3<@G9

0@;EHFKK^‰њЎ

R^VYZT]Xv\nЃ€–™

\*6-<^@

Y2JcPKm€KIRTJJCFHFFFFFI/7HDI"

)JVXVk

faU,j<

JQS\]i}z±є

?SDC=DQ

W^µґёЙщяяяяяяяяяяяяяяяя¶яяяяд±ї¶uЊwbY@?T\*

7ROMNQ

A=4T^\_ioYrµ•

Atuwrv

md#3N5!

<[XKLUVVjd\eSW€i%Dt,nЊY

7e`]]\f\_C

GZRђzh}љx[rsbdc\_`2TVVTSNWXUT|\TVYVTcoѓlmј§sm­є··

`аЮБ¶°ёіd1

7J[]

XUo¤t\dy

xZUVVVV]QUY\

4csUUUV]B

C\VVUY6

2^VUVVW\9

cUOQQYV4RWOUSrЋ[ZЊЅТЌ

WяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяаtPTJPVB

fіљ~ЃЂ©ZSVVWMSUBPNZ90;KF)

/X¦»Эs-28WJ,

!\ZWWh

XSTYeSRўа‡RV[Ngљ§Яи[~YXb|sЎЙ…\_cЉ3

)`cZTUSon[ђ[TVVVVVUT5LQW

\*<Sbn[

!&#>JJ,Y@JTV‹ЌЎђ

2wgXXWVVVVUTTTSTTTTGNO>

l…}c\RTTOHB-LF"

RKNOU+

IEXWXZ

/I'0L4

C°™яяяяяяяяяяФoHWVUURRQ

<HQJ4TUVXTVSb‰ЄРД

J\*&`ZB<1

1I@SVVTTZYhbWVUKOD\*+

D]kњUXT\_

yWsZUVVV\_\*

$µї‹ckЃ°ђoRY^TUULTUHUK-?

%ZMU<5

ZRNQNROI[XV[ќ—

T‰a€ЁxhixZSUUUUVPFWSYeQTXHCUV&

0+218BC^e\…џ¤§

7SKJID.

n^95UXVNvЉZd–іґ®

Y'\*FHFZUT\

)-2.O\*

2\UUTW{©

29UHYZ

(;5Q32

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTSV30

CONTENTSV30

(;5Q32

29UHYZ

)-2.O\*

2\UUTW{©

Y'\*FHFZUT\

n^95UXVNvЉZd–іґ®

7SKJID.

0+218BC^e\…џ¤§

T‰a€ЁxhixZSUUUUVPFWSYeQTXHCUV&

$µї‹ckЃ°ђoRY^TUULTUHUK-?

%ZMU<5

ZRNQNROI[XV[ќ—

1I@SVVTTZYhbWVUKOD\*+

D]kњUXT\_

yWsZUVVV\_\*

J\*&`ZB<1

C°™яяяяяяяяяяФoHWVUURRQ

<HQJ4TUVXTVSb‰ЄРД

/I'0L4

IEXWXZ

RKNOU+

l…}c\RTTOHB-LF"

2wgXXWVVVVUTTTSTTTTGNO>

!&#>JJ,Y@JTV‹ЌЎђ

/X¦»Эs-28WJ,

!\ZWWh

XSTYeSRўа‡RV[Ngљ§Яи[~YXb|sЎЙ…\_cЉ3

)`cZTUSon[ђ[TVVVVVUT5LQW

\*<Sbn[

fіљ~ЃЂ©ZSVVWMSUBPNZ90;KF)

WяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяаtPTJPVB

XUo¤t\dy

xZUVVVV]QUY\

4csUUUV]B

C\VVUY6

2^VUVVW\9

cUOQQYV4RWOUSrЋ[ZЊЅТЌ

GZRђzh}љx[rsbdc\_`2TVVTSNWXUT|\TVYVTcoѓlmј§sm­є··

`аЮБ¶°ёіd1

7J[]

7e`]]\f\_C

Atuwrv

md#3N5!

<[XKLUVVjd\eSW€i%Dt,nЊY

A=4T^\_ioYrµ•

7ROMNQ

?SDC=DQ

W^µґёЙщяяяяяяяяяяяяяяяя¶яяяяд±ї¶uЊwbY@?T\*

JQS\]i}z±є

)JVXVk

faU,j<

\*6-<^@

Y2JcPKm€KIRTJJCFHFFFFFI/7HDI"

6>$SLZ\„

Ydl[`\_^ZZ\PO,

kЙяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяшєяяяяяфяяЭЉ ‚‚]KJLJJLMGFE2CHH"=(

$0.2=3<@G9

0@;EHFKK^‰њЎ

R^VYZT]Xv\nЃ€–™

cbK4/62%1

79GC>CBDHIR‘†Џ…\_JPgy›o­ЇЇ«

"(/33<BBEFFFFEC\_SHC[MGE%Guяяяя

XL<W<HPWXYVVVU[ZRUWUYZOЃјєі

574\*00

csбяяяяяЇ:A\_IBFFFG@2;GCCGGEECCEGGEKQADF@A!$0j‚

\*,4ZI(3

WZQRCHTS~r€}ygY

1И»ґ¶НяуЗяяидяяяяряЬхзГё±ёЄЎ‰ZboTTR

ZTVUUPQVC:T5,XZCCA?O:QWVVVT^\_\€Ѓ‰ґ

kQXbtSdЉsЄ

$]R^f\S|ЁЎ

ampџј

z

@ў™ќ|]9\X]jaS

U\WVVVVVVWUQUWWUWWWOGB

meTVVWVP#M+

%ЁгяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяхряяяяяяяяяяяяяяяяяпЭюмуЯийЮйЪЅ»··ёёґ©ёёґ°«™–UTZYi`TU\YRVL@LJPL)QH&(3

\WUWUVVUUTUVWT?&

GL=@FRSS7UVRRP;QRRRPRRRRQRQQNF83>;KFHSRROV=

JVUT>D\?

PVUFRUTTSSSQKRH8SF(SRA2.H]VQP\VR‚XVT9\k\}ќяяя

A%:(J8

;'&

%P8D+1]T

FK.4?TUTW/7F@)2F)TS

oQVQBV[UPTЊЃpvVXygebVTVT

R[SSSSTP6IP+

7XWBC:E\*

YяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяНnPUUXWNUF

^|y“њЂЃf\_ZU]WUSUЂWZЄ°µя

6%5P=B+)ALI:XP:@.

\*+&>G;H32DUJRSUQWXKSQUQNQQRRX[UUVVVVVVVVWW`

`[UUTSTUVVUURaVPUWZPSVVVNOIJ\*0

\_1015918481

\_1015918481

Microsoft Photo Editor 3.0 Picture

MSPhotoEditor

MSPhotoEd.3

\CM)P;TeK‚ҐoЛgHZ8cvumXsljeP+,V`^N;Upqyzxwkaoz{wyz}y|}}~}}}|}}}}y}†Ѓ{ЌЏ{ЂЃ}~ѓ~}|ЃЈЂ•

-706Ћљљb1G;+

}}~}}~}}

vЌ‚| ‡љЖ™„~zuЕЪs{|hєЯeni

gtutowutqiҐ§vф’bvfvfDW\>cD^C0NЎoHh<f8>$.I (!

3EOK(.I,$7L?',. +

at||r|xi

}}ox{~zr|iLl]s}u`=ASkuyKOrQh@ZTN6A?exaXuTd

}}}}}}}}xz`azyУЃlЃr{{y|||yrr~~ktW6Yw'`wЃr\ЂVjЃxyr>5Ok€

kOry}}wsЇя

7zЂ457474/94>W6h>ao‘’‘‰

{|yo{||?

#0R]0Xys

#,(\*-LQtJ/(?‡яяя

\њгяяяяяяяяяяящћЈ§z::}‹O;›m:=Kx”ЋЏtЌrgN47

I=9:7gSHA5@

[‡„sxl@k]V‚

:53965PO\OQ8Tl‡–њ™

I~њ}\_<G[

bё­¬©Ё¦ ќnG‚©ҐЂeЉ|tpRAo

\*;48I>

&I965:9D71?

JC+ban8C|ydx~}

~|z~l}

pVo~}~uAgh‚

yj[=fnm<)&/

".,.%"

+(--.\*&))"'+'\*4

))--!)\*#,'

))'\*'+

^SK\_q|

&

]7'!

)яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяшяяюэнеяяяяяяюяяяяяяяяяяяяяяртцВшъеетшътпяъощчпсшуЧчщрлушчцшяяяяяяяящчхчэьычччхжкЯЙІАпІмсУЯЦУгЭвѕщКЌДіЌ’ў“Ј‡Ћ“zz“†||x{{Ѓ~}}|xwwnwoлАkpxzwvwrifpadK

G=586886ROlUЂ€„‘]

{sl^S:nф

AG;GћS7BA7\_“;<

L}X0y|\_Ґ

ac

:D+25535+05348

32+6,u

vјяяяяяяяяяяяяяm+6:IG?662vяяяя

1LGELM

'

H:FB8v?3HњЈќ

1.30323

+243,"

)36%6'

=713(4654244,031-

~BX0ѓX%$G8aE?=U?!

+(@I e

!/'),41

'6244456(354444/;7O81I:3444541- +.2333202-<7=9<?'+0E9368-3:6421<!

4+4C/29342/5+.\*8066

8Sl]:Il‰

\_nЉ

h;=xx/Rw–њi4QyV;hE2

8=@37-

R}”‰±¬™њ™rЌdvN;ќ—C9@•qA~Y

-A8<6I}

&D87675888@<P<572l<9T R369L65673074Dg>TA89

4A<7gN>@k?8;77AJ66=N67498@

B9HF;Q\<p>Lb`Њ<^}gGPJ;5:eoЏlЌ‚EћKl67ENCd7GLM6;?68878888;6465VA79932<5

'8(-.32,'.%27@#/..41-.32689945>L4557.

626<7E8E@8=ЂZa2@lODjvџvR:gЊIћhѓѕ

gQ{J<9F

Q…џЎђЏђЈ¤љЈЄ®›љџ”Јip€љ\ђВНЕ›€—8566Ѓљ539E99QUD~‰LGFHIKPH60ѓЕЕЕ

R.3$J/+@$

l\_x]atq’

|pep|Yr{6O|||

~zigЃ}}|{~

6/

/04/35.66775554MD66@:6688886FI686<DGvuљyV7Fc\_Ќ ~

nj‰yЉKYЋЃѓPXZ8a`R‹m7;?=U97Lc96gзs03466PD/56=5

By¤—ќЋL-0"MI#3

8<8;2]

fnЏ

b+

~Ѓѓ~uґ¬v|~}}|}|o`fRmuQ F=

1533I713553653:f:8:989678OX+

C­¤Ё™њџ”Ў§њ¦џќ§ҐҐҐќҐ¦џћҐ¦xЌUysVlL;;;<@:4;L

“яя:.-/5442DU81D93:>8v|tmЈ‹„©

8яяяяяяяяяяяячыяхшьяяящяяъеяяяяяяяяяяяяі§­ёєЎ®«ЄўўЈ§§ђg«ќ:<6QU79941987959<9;##7;A

541520Pђ[љ

}gЌ

|~

!!&.35

-33333&.5333333333/N>-03./6A

4;:=>@H#

Y?D`=A4=G9>~t•ќ––

M;o<Ѓ‘E6:8881qяяяя

p”~lqoY666440Hx5234334333/\*

4001A•8.2

n™њќљРѕ—N5FbV9IU34O73538L!#;4G=76BY?

#$34437>11864pJJN^E2]K0e\EM<7YЃ‹cXЋ–r2jx.

,+61%.0,@705598<:76:5552\*68CD

Xit™x`G1;==@RBAAN3335248<>475P2<M§

XTD;6;k¦

\*D/3434,†рcoќ–

}VK<\_Њ?T-'//&,")

494615ORmo€†bЉ|S‘ЈћЎ

l]H02D;35.+

}ѓPB09ЦH'1

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTSV30

CONTENTSV30

}ѓPB09ЦH'1

kЃзяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяьядВяИ°у¦њў–ќ•ђ™љl]H02D;35.+

}VK<\_Њ?T-'//&,")

494615ORmo€†bЉ|S‘ЈћЎ

\*D/3434,†рcoќ–

2;{”ЎњЈћџ ќњњџ•ОянМкгяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяїЩНІјЎ ЎЈ›™™ѕяґ±МҐ№§ћ XTD;6;k¦

}~n‹”uќяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяянояяМбэвДнҐќќњЎ¦ёЖ№Т§©њ    Ћ“ њ”›ќXit™x`G1;==@RBAAN3335248<>475P2<M§

,+61%.0,@705598<:76:5552\*68CD

#$34437>11864pJJN^E2]K0e\EM<7YЃ‹cXЋ–r2jx.

n™њќљРѕ—N5FbV9IU34O73538L!#;4G=76BY?

p”~lqoY666440Hx5234334333/\*

4001A•8.2

!!&.35

-33333&.5333333333/N>-03./6A

4;:=>@H#

Y?D`=A4=G9>~t•ќ––

M;o<Ѓ‘E6:8881qяяяя

541520Pђ[љ

}gЌ

|~

8яяяяяяяяяяяячыяхшьяяящяяъеяяяяяяяяяяяяі§­ёєЎ®«ЄўўЈ§§ђg«ќ:<6QU79941987959<9;##7;A

“яя:.-/5442DU81D93:>8v|tmЈ‹„©

C­¤Ё™њџ”Ў§њ¦џќ§ҐҐҐќҐ¦џћҐ¦xЌUysVlL;;;<@:4;L

1533I713553653:f:8:989678OX+

~Ѓѓ~uґ¬v|~}}|}|o`fRmuQ F=

By¤—ќЋL-0"MI#3

8<8;2]

fnЏ

b+

nj‰yЉKYЋЃѓPXZ8a`R‹m7;?=U97Lc96gзs03466PD/56=5

6/

/04/35.66775554MD66@:6688886FI686<DGvuљyV7Fc\_Ќ ~

l\_x]atq’

|pep|Yr{6O|||

~zigЃ}}|{~

R.3$J/+@$

Q…џЎђЏђЈ¤љЈЄ®›љџ”Јip€љ\ђВНЕ›€—8566Ѓљ539E99QUD~‰LGFHIKPH60ѓЕЕЕ

'8(-.32,'.%27@#/..41-.32689945>L4557.

626<7E8E@8=ЂZa2@lODjvџvR:gЊIћhѓѕ

gQ{J<9F

B9HF;Q\<p>Lb`Њ<^}gGPJ;5:eoЏlЌ‚EћKl67ENCd7GLM6;?68878888;6465VA79932<5

&D87675888@<P<572l<9T R369L65673074Dg>TA89

4A<7gN>@k?8;77AJ66=N67498@

R}”‰±¬™њ™rЌdvN;ќ—C9@•qA~Y

-A8<6I}

!/'),41

'6244456(354444/;7O81I:3444541- +.2333202-<7=9<?'+0E9368-3:6421<!

4+4C/29342/5+.\*8066

8Sl]:Il‰

\_nЉ

h;=xx/Rw–њi4QyV;hE2

8=@37-

~BX0ѓX%$G8aE?=U?!

+(@I e

=713(4654244,031-

1.30323

+243,"

)36%6'

H:FB8v?3HњЈќ

1LGELM

'

vјяяяяяяяяяяяяяm+6:IG?662vяяяя

32+6,u

:D+25535+05348

L}X0y|\_Ґ

ac

AG;GћS7BA7\_“;<

{sl^S:nф

G=586886ROlUЂ€„‘]

)яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяшяяюэнеяяяяяяюяяяяяяяяяяяяяяртцВшъеетшътпяъощчпсшуЧчщрлушчцшяяяяяяяящчхчэьычччхжкЯЙІАпІмсУЯЦУгЭвѕщКЌДіЌ’ў“Ј‡Ћ“zz“†||x{{Ѓ~}}|xwwnwoлАkpxzwvwrifpadK

~|z~l}

pVo~}~uAgh‚

yj[=fnm<)&/

".,.%"

+(--.\*&))"'+'\*4

))--!)\*#,'

))'\*'+

^SK\_q|

&

]7'!

JC+ban8C|ydx~}

\*;48I>

&I965:9D71?

bё­¬©Ё¦ ќnG‚©ҐЂeЉ|tpRAo

:53965PO\OQ8Tl‡–њ™

I~њ}\_<G[

[‡„sxl@k]V‚

#,(\*-LQtJ/(?‡яяя

\њгяяяяяяяяяяящћЈ§z::}‹O;›m:=Kx”ЋЏtЌrgN47

I=9:7gSHA5@

#0R]0Xys

{|yo{||?

7zЂ457474/94>W6h>ao‘’‘‰

kOry}}wsЇя

at||r|xi

}}ox{~zr|iLl]s}u`=ASkuyKOrQh@ZTN6A?exaXuTd

}}}}}}}}xz`azyУЃlЃr{{y|||yrr~~ktW6Yw'`wЃr\ЂVjЃxyr>5Ok€

-706Ћљљb1G;+

}}~}}~}}

vЌ‚| ‡љЖ™„~zuЕЪs{|hєЯeni

gtutowutqiҐ§vф’bvfvfDW\>cD^C0NЎoHh<f8>$.I (!

3EOK(.I,$7L?',. +

\CM)P;TeK‚ҐoЛgHZ8cvumXsljeP+,V`^N;Upqyzxwkaoz{wyz}y|}}~}}}|}}}}y}†Ѓ{ЌЏ{ЂЃ}~ѓ~}|ЃЈЂ•

cҐ№±ІёЄў±­ґІG+Ї ­­‡€•grѓ„°љwЃWVT]U\RWZbMOOORRQIH7Cђ‡MRRRSGMAMONNSCBR20J

FcZ[Gj

mћ‚Ob]Ge\OIGQSwЄTA]YIO\\STTTTTUN=

5IGMJSUPFUBIVUXQNTUK6WQ

%\*JQ8C=.SL2OSO1=OKH\*GG'\*so$

.GKKHSBQMj[PPXUPjVNQ\WPRRRRM}ҐЂl‡w…V€Ґ©nmЃpRbЄuv’¦¶·

FUJQSTTRMSSSSSQWUWGQSSRRRRPf—RNRSSTTWbYUr…‰Ћі

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Symbol

"System

MathType

Times New Roman Cyr

"System

MathType

Times New Roman Cyr

"System

MathType

Times New Roman

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

MathType

Times New Roman

"System

Y<DEECBCEJ\_

0)%,A,#<Jx()<4

c’XsP.0=dD

\*A55:TAA=9G>9M[1ряяя

e|CEpЁRR]Oa6:[ѓ6:fsGH>NAA;>>Re;803,=)&=4$

2@>9===;@\_=;9>AFD>>bJ7Z™љ–•

oyeњ

vbѓ~QpЈћЄћ’—w}Ў„UpBoHVvЁh‹pUE?8G7>rK1R№[386=A=]Qd81pћS.Y—F=-

6@3SҐxai

x|}}}x||||}}}}uГмН~y‚ —y}yЊ«В

6W1gpB

fd}|yx||•Ќ–‘

+;1&(LDCt4"

&$5]]P`K<JuLnЂ]

}}}}zqtz}}~w•«€Ђ

y|л‰w}zq}}}||~unx

nЁяr}‹}}~vy}

}}}}}|||zz}ymЊЉvx}}ЌЌxѓ|џяјq|wІ–v}}‚}}}}v¶—s}}}

wsogzmrap{y}zfl+RYA\yUWoqlsv~{pYygR]TmaPJB2D0

22<4:clrqi|syxЃЂrЂ€vtqwysq

}t{~Z<\_B78U

95:Ql%

"F&G+<KDNЋl$hJ

42& 9W=U\(

!!

## ! #)&

"!p9&0

x‹Ќ…‹ЊЊЊ†‹Ќ‰p‰ЌЊЊЊЊЊ‚ЌЋYalEAEQ32E\GBcK‚†ђkHJ02<BG$$,49\|‚Љ‰oagU.%

(^l†se^vea~ЋЊЉ

O`\*()[9TXf<

/J G\_JVd~p{{“д€|‚Ћ=;—„}Ё

'N\* Ld441

otvnLqjs†„dE0(.$

pЃdKl4D|

qѓi:G)&[y`“љ

;a"6gMh

}яяяяяяp°яжжпЭрНЖ·~¬яяяяяяяяяяяџoS`Q$C9

Eяяяя«ѓЋgSVjM

\*=',+(>!

=C?D>(

#H"!"!

#шяяяяяяяЛ[/$%&&

Ei\Z„\|aY=

0521z>

2%6<;512;>)

K;=?Љf‡rc9

jЬіtЉh`ohb

:(5BO3=+

4{G.U‚gW?

LHFLN;?EK\*

~wўвяяяяяяяяяя{MSvџ§t{||

L|°

rЄЭяяяяяяяяяяяяяяяyu||||}„{|

J0

YqЁ”dzrn

3K?}@CqР

nMW[nйаКГ~¬yocadd{ka`rl\ZSa€RVPЏє[†™Ї

U^Upo-

1\_WXIe$

@FQ:(U[^T

8JUMHPVI,[KD

E]qpx}fiW

gяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя{яяяяяяяяяяяяяяЬ(;CCCCCCCCCCF;0$

;3=CE<)ECCCCCCCCCC:BEEECCC?ЊO8CMBGDCCCCE<;яяяя

xЪ±•я©Гявчщe яя¶яЌЩЭtНяявяяяяяьфяuЪђвя¬єОѓ&€яяяяяяяяяяяяяu2\a\?CCCC?YKBKFхяb

a=?JXM+

lояяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяЗФЦЧХ КЦ¤ЩЊЁЕЮ“{{љ8#\*Ђљ«f#7.&%(('''

''%%$#%(

%$$$$$$$%(

(%$$%%%#$'"

%%%%%#$$%'

%&'''%)$$%/

G<s(&\*A4

\N7AT[A

eOKJfXBFMMMMMMMMJMMQ(>PE

BJGMJMMMNMNJvЉ;

"BHFFGZE>f€kТoњ¤emP

n4M&>a\_KTZ\\\Y\\\Z[\\\\ZW]]][^]]^\XрўRdc’¶¦tXaЌf````Y›h nяяяя

G^|LZ0

<kdGex

dўУЬ†lЮ\_ПёU=ЂЪІQN`HE]

iXO$^rvЕ

4= >'996; 7

>6HcZH3?8::6>q88\A7:,7FrwxЊ]rЋ\CKnЂZ™я®Y1m>Ј~Qо¤яЖ

<q\:| u±

I&Ў«ҐҐ©ЌђІoFf<}іYv

Yµ®PhLH·PpЎF"&a-

N}b]dspЂ

~S5

%яЯяяjЉ\Z\\\\7^4\_p9

Ft[LN^[WdbVg[]#

2]G5'$74P

KQFM

f8

:668P

R:"5666\*M№Z)ВZ'TN2<

jnpqpk

v^

\*mtprW}T

}|u{|Vdz}}ЃЃ~ЃЃЃ}~ЃuМРw~ЃЃ~‚

~~|}z–‚|Ѓ~|‚Ѓ~ЃЃ

~~z~|wyss[kdlwoy{b^z{{z{||x|Ѓ{Ѓzw{yyuUUpsz66)[SWAmtRXiy~u}Ѓ~ЃЃЃЃ

DZLYO35

V\_srdRTAK

L{vsskOilssrsy{x{yzЂЉx

VF{)'9V=

RL36L0GR.\*;30

/?l`pkouugX>\ЃvyyoW>cVzw{Љ‡Ћ1

pdcd`b`cc\6Їяяя

M6'<4L7/J+

Ikjqjqpmgingkw|

aR7hxmtwyxtflxp?„яяя

oяяяяяН^ttpuv

svx{tЂДЇ

{{w~ђҐrrЉђsuw

~vutzvso•Щ

vqtqajgknq`kolgr^WY<Lrpbka®яяя

?wя

wkU?iwZbяя

)-)""

!&! "! !$,

3&\*\*0.

\*>\* /%\*[(=w$U‹Ђ/7J.'0

"Y`S0!VЂmw‹‡

UeўV…~›

vУ»±єЇ¦§џІяЪЈБєяи§®®іѓ–ЌtQ}{^gi…

|Ѓs8V`l|Ym0;EzѓЃ‚ѓst‚~ЃЂuЂDS+q

0;@U=tyywvyrxpopvyz^qnkO

-]L1\ZMBUgD37l<

nn~n;OYYbt

Gs]clmT):>C-\*"

zk{V9D.?;1)%

hdaHA:6=:)//<

\*98ptv~Ѓ

|tЃ

tvYEB

&R-\* $BЃ4,N61xџ?\}g‹•‰Tљ

vЈяяяКrСяяяядdrtspvuvlmlouuqtugkyyy|wwwpqwwwriywytt|~~|xxy|††yyЃѓzzЉЃЉ…

qzg]V]9

a)TVARrѓpy…”

B]isykwdu}

ydvskN{umlW}yl}kK\* gp04ўu2CQN7E

4G{Z1rxohY@rx{y}}iy}z{tq}>=9$&

/R<7NfL?NXm}jy}z||~}uc|zP(Sd<NI

iTLHЏn\_[uqmydW}rnt~x

}}~N/SevsQJ~cY`

W^Zdrtpqg^wmwzq^rxwyywyspxwxuv{j\xxxxvvjPxxm^FZ4ZlyVLa{wxxvr:q~q\|}rl}vjxus{{VMswwBkkE>яяяя

:!XX`f.k<Yju,

E,>Xjxyst~x~Ѓ~‚„‹~ЃЃ

~

)dE8H‚|W`mЃz{zw|z|€

mIfREkiYT+?I/0

}‚y\_yR|ђЋU3`FPG“

xiFH97-%))%,/-)+412962=92AG)QLjU‰jhiQ‹ўyM^…D0i¦rm5Yg[FRA3J\Cu{^U\A;.$\*/94/,/\*"

$)"$!(''

\_NactikusuakmsY ^lpp[h6lqsssswxdQxX^rvxz1

E}qjmuKl\JCJdxuqtwpЂ~

ovtmoptupot]pvupsmnomnsuuwxaXvtwkgOnLEbrT@

kQEA.Bn

1=#0i~(8$\*

$$&-)+

$<;34:=99

\*3033-

8,EC%$F1

4њ‚ccccceIAQ)KH]ec]cdee`gf\_`Sfx ШѕУ

!M1%cF

(яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяхпляяяяяяйЪМеШєѕѕёвД“іЉ“uqvuv}

q

oqnehggelllgi~<

`THN:B-IefV^\*

$lf\_"\_dccdcd€skgl‘†Ћя

vЃЃp‚’dhgpfg

qяяяяяb]cfcfelofqgegifccdf\]DVO

[bcPbg

jiUJ`JT

fmeTi2VpJ[rRCpnptq}‡vwwwxЂt»яжЯ

ywunivlfmoonfcgmcdnornipwqЂ‡‡‡

ylnggdgt‡r

=](htj]ъ

Tacbccgps

mcCFbeegx

wklfehx\_

'WO(GIm^nѓѓ‚|kmc…Da‰{j„tG`ѓ„~otD#aLeP‹’•’

wQЂђ–nwjM-:#'"'#

[\_6<;.:=78)2;B

=DE42000K¦яя

7+?CR?EC;VD@CZ№™Ђ

wГ¶ЋhЎњ}768:14

.!%,;?=

;<(-B"9-\*.-

&80.\*1[e6'&'\*3

)0\*$$<

8JgA<@5;J

u#oUE1@eF

Q2GQyRM^BBc}ЃЂ‡Њ

%D#-0\*3}—Џ

S~ѓs(&@;t‚

][zsytnlYtr9]8/ivM[MS<

1C<+)\*

.B,!0$;W,

Cn8hVREr\1ua

Q пясЖ±®§Иияяяяяяяяяяяяяяяяяz)0\XA>†

.6006G#

7?1kX-iT

D>:30..30 \*<. 0

bcpd{|yzu>r|qcn{^

;M&"!$'9F!

\*ZV'\*H/Kt}i"qhЂ~tn=<)

$>BE$[

e\*T:}g8

[BOm\(!9B

v/$IXV"

Bj"\*.;

<6RPJ7:253.

+@+nt#

\df[[2

i\C=6OZ

tnfedn

<L{zz\_\_

!WsJQF?

vBW¬Khx„{w

z

\*xp‚~R)=

K!(Bk

u•]~}oci

\_vt1B,/2

4UZajhvsdjFZcp\_msp>DMEFRSa|\HU!h

5qpogN(\_^R^$?:?BKQIFQLEejTNi's;

%-H[\cOf\

-/92BM)

RЌ[4\*!%\*

`{Ѓ|‡†…—”Ќ ‚jwќ›alnnxa8kяя

j“”•ђѓі¤В™ [qsTJ+2

- %'-1<CJPXb^dovЏ!

{†У~gf\KOD85C?E4

aeZ,43

HCFR\WM84

$GE#'1=7BGMV^ef“°R

80-!7;

LXGJHAC;:s€…

|p[imp}„|~„YH

30)7>C9

%eY@O\*

6QGNe‰}}

whb^D@4

SQcRCP

W{ul‚to«Іw4VQ]:Uwmh1fcIZWMKHA@L

}S<Scl]@`cXRЃg?90u‹zz~\B\_A@sАҐrУяя

)+),7@BEDIWSF

)93P\]Q<PR?4

?WPJJOS>6<3\*$ 5

%+++(6:

#яяяяљ#rUopN/\_

N=4

<0\_0

Id4AyYs

Xяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяьяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяюя{XяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяэЯяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяx)яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяҐяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяq4яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя…0яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяјїѕnJ[NS\YU}„`Јљ?Biav…~љА®±

zL

ou~{kpuА

t

`

OL/quukb|s

RЋukmpr\_

iegdidrkҐЈgќ

oj{svwy„

2lAQU^G

;i\\_^0

GCOVIDOXF

Lяяяя

'‚ѓ|}z{wV

!(% #(#

{}Џ2TђYY;:1QnNy“Ѓ\_$qЌS'{oca$

D?5FY>KmЁ№

0',+,35999[aRzefpЂ‚Ѓ‰

xвЅtwy~D>k

-4HGNL

dї·…SЇђbfSNTPIMOVD–[SЂљeAJ?

lf’hH‚Є„¶{Ћ¤€pЋ…^”ihUqЏ\_ЇXOg[Њ

kCCSLMUR]VMLMU[OL\_VT~ўp‚m z›eu0

qҐЋЉlormmjkmvLWmeab`\_

9DC7LNotяя

/F;::=@;EW+

C$(9<l3@Q‘|t‡“€ђ

!Ti\_F=4Eяя

4kIORPm~Ѓ¦

]mя

hяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяпяяяяЬ¶ЅЗ»єµ··—є°І·ѕЅ°ґ¬љЏD:[p97

Em[I>E8Зяяя

VV=5/4

]ќhgh]ўЖy`ccccc`}|]aPTX`acZYUQCZZPd|

<O[n>O

n\?C'9\*‡R?Y%~q<Ѓu„ѓxsѕџ™n»

n

Df^^^b

kt\VY[\_`\_\_\WTTTX^WaH/=K

qqhjpf

kdccgKG7:h?

rtmilqz"

=тяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя¦;EJKM)EK

\_1015918657

PРmyslyvg

ZUWW]XeaYX

fяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяясяяяяяяяяяяяяяйяяяяфяяЮВдяяяяяяяяясМљ|ЧяПяР‡‹ќц·Оѕ’· ѓЌЩґ~њН•‹y~€€qxyDPm~2

qmЦ‘7\d:PZ'

2Z\\_`bW`V<Uaf-

>B@@E5=E2\*€›uR?@CEP@0BCDT>xИМР§

1n‚IS[hmkjii|`

WdjiqscJHkcidjФ±уњ+

il|ql|m‰

QKi={¦ћE™яя

+°ЙРЗэМїku—µxzvњДxz|vpt

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTSV30

CONTENTSV30

Microsoft Photo Editor 3.0 Picture

MSPhotoEditor

MSPhotoEd.3

015-89

+°ЙРЗэМїku—µxzvњДxz|vpt

il|ql|m‰

QKi={¦ћE™яя

1n‚IS[hmkjii|`

WdjiqscJHkcidjФ±уњ+

>B@@E5=E2\*€›uR?@CEP@0BCDT>xИМР§

qmЦ‘7\d:PZ'

2Z\\_`bW`V<Uaf-

fяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяясяяяяяяяяяяяяяйяяяяфяяЮВдяяяяяяяяясМљ|ЧяПяР‡‹ќц·Оѕ’· ѓЌЩґ~њН•‹y~€€qxyDPm~2

ZUWW]XeaYX

PРmyslyvg

/(3<Q#(…CyЉ

OB@ћ¤ћ†Џ}$FЋ9))EMfUkљ¬°¦

WЎ¬`Њ“‡ђЌЊc-)W2by/

s)U94D?F{p•pb3

.-<<F.AЊ

h R

h

1a^\ofS‚z4K#

L 6Lr+$

3P\*(A43-9=

;EEO'8

0RdKWSP‡

q

oeVZG2%

^txvle\_hXћ••y§C

:'DIL‰‡|…~\_lvko~ydcїеєІ

%TiTr‡“9I]kzr9%#H

B

= Ќ“rNt™}utTZw7L

<U]!7CA\†NL\_‰“S

?6(TL18?

gF 2N@$

K8D@6K$8Gf:AUH9[Ђ

2-,'"4T6?8dcMddcO–“Ґ±

0энщчяяяяяясйяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяжяяяяптхьяяяД­яяаїЄҐче~†€}z|l€|’„Kp†aHJG@?]dЋ[

uяяяяк®яяхяяяЧефъякЗџ†—}G"`QW

[T2APK%

B>O6+3

%&)"&6Y{\*

9tj

B%4@>(\*,

2014,:

?ГiA?=N:

"6[ULSV\Џ†,

\*-{;@1

em~~…™C

MH#SYKI”cd\_j†lђ

e

1ubgs

gfј PЂvvycyаvd

DКч¬Ѓ¤ ¬Tz¶rAQ]@Vѓ

r

gcY$=$@9CZUIWK-6Z

:34[vS`ѓ

v(

hxK7BЂ@V39g31DMx

$|~‘„mZ|vf-3

)vbccYpЃ54?<V…ЏЏ}ђЏ

<`hE2DK6

b]<Fx‡Oh

[[cjYђ“ПО

Wdnh1)AKQ\g^.X€\_e(

.,/4?@W5

@H=" )

?hbUvrsS

"

=oUYHD[”›

[€~gsodЃc\PYKќ‡vђЊ<=p– І

qwPQ\*1\_J3

=D3=bN{=)<>:>H[h

E:9!K@

,-!0Tw

n~atЁ‡i{b~jN{‚5,

!=-4+")

)qHQF3S?,F^яяяя

sn^VQYi…

4

cЙМЅ®Вѓl~MW]4e

6OqMLZE^9$^––яЛjЖ

4I\FTQsx‰Ќ

u\_

\_H9Mv4>1

ZXNZ":

M{ђG.8NJYhe\_\_TrH

M9Q2&@BE??A,.^F+1 2

=X`S

\*$O<=)V./

F7WZ\Me‚

wxѓҐ»r‹€ОЇ~‘lNeЏЃ:19P1HD

fjPMSQ\nA=‰Ћ©¶

z‡yrndmZq‰ta™

"PJMmz

c7GH'H†}

^„F]n|qwj“

MЩ™y}‰ђЌaQbqduU

'MT\e61LuPbBl¬ќ‡Ћ

!RJWZXTZ]=Y<bwr

s8Az…JLYQWcA

\yRrV`XK

2Є Ѕ¤opЁ­ўЏf…krq‚|sE211

,RA)Dsw\_e<Ћ‡Ѕя

9A

f7.BIKAv·™s‘vІ~џ’±

YxshiEQЂ

i{„~` ¤

hЈяяґФї†^OёЇTZУЛћв±U#ћЙ›МъяэйЪџнО¦вg“ьШрЩЁќ І·ў}Oњ№nЏitDj6(

Gc¤t!NQF\*

nOkjЃЎОЇЂ‚r¤u6VJ[ZI(

x‘kIxxZ"

8[X,7)>\*#6IL

)7)EGs

dS4ypHZ

U\*E|ohV€

Q

`]

5F/IUIEc“±

0›®ъЁ±јЖЗґҐЄОЏyau`twQ2PM

-@(sP]

cf…fe®Ж

LЏ9[Ywzxo]nЏљ‰a‰

V2+'/=>L

dҐЬиеЭљ€¦®„3”їjSЄКЄpgЋ\{‰`3p†y}2HgZ9

L@MO$\*%,10&i]'JЃu&CLN92YJ`‘‡Lb‹©њ‡

.вШ»еІСоЮєЄтМАбр»‚«јАеЬ§­±}ЭЋ|‡–f9L†‰іЊ…Ћbecd„Xu†v0u#E2&E

ZhGR^K:^@=hKc‹[’‰ѓ}ur«ї¤Єt†

.747S,

&wA1CVR\=

47F‡Kk[Z

h

\…Љљ€ee[VMT

yl;)j~[€¬lpc

8?.Plt-

IЊЋЃ|„z\_^ЁoЎ°џЏ’^}ЂљyxsЌxrRiQ\*

|cњћЇќ‘іґ”„‚ЎіјБ|ЄЂѓu@m”Ў”uј·om†¦~i[WJ:C:0%1.+1

:G,;VSZ\93RЉN}qA?Bqo

j\_Y+@A@#)K`

Lzno(DjЉe9FY08;",-{

[B\*AH>5?;4-),I

e^RC;:?S;)

314.19X>C`bЌ€

26"'%W/

)яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяордчяяяяяяяъяяяяъзѕоиЯЭЕВЬцЅЇ¬‹ ¦ћ—…~}h15PK

xkAqna/

HQKGQ#"@:wG

s|c]Tz

<44Jr2#kl\M83:

RsR?fpSB97WE

~z‘ws¤YЎpHF?6.(

6)@@5FUW]uwtyz

|Oќk%]„Od[`kn8

$A=E=

5iАfZdpЌuz

}

$РФІЙЇљњ‡lvytmc`9

JqhdЇ‡jЏi6wqrjc`^TNGDXy`

t}ia~}Wg]HdЏ;GlH6'5{re^]02SNB?E829PF0eRIg[f]RN\_Ґі±¬

qј~ ЕЄyzГЅЇuћџ›ђ}{yXcUZTi

K%183<%

$J'92S^ %

pv„€Њ:zЃKђ{›њQdqЃxsu‡ ‹Џ|Mp]SKLHWS[MtyR&3@L57/I:ITRTf``goezq†

>Wt‘oAJKVX]gs~{}ў‡—ќ

,?\*$9,

MathType

Times New Roman

"System

6'-='"

2OLl|w

Vkmeb]KdbdSGfbeЉДkbkm

'/@?."

#""&$$

7є¶¶¶ґ¤nknlD/

$4'+5>-

+60/?3+5=J54B3)?h62=8

2%+0-/

)2-3014"

!5124291.0"

31(31111-032 2(

5.7 ,411-"!+

|fgefiT

@RHJPj\_

C"8JJZTsUfЃЂ|ѓѓѓ

\*\‘оЮ±}‰„Џ•yoIIQ;

]YUY~z

6

eжТНГАЙїБёј№©ЄZ]X\_ab`DR„яя

z’}g[rYSU^NMP

[ROHMMKOI

-84::;8::7A&=:9)0)\*

}яяA\*XE,w

:M}A]~mqNря‰

}tg\_rxfO

;27;:7;><</"

OlVMLH5

2I.?Se

1Table

1Table

SummaryInformation

SummaryInformation

DocumentSummaryInformation

DocumentSummaryInformation

CompObj

CompObj

Обычный

Основной шрифт абзаца

сновнойРHрифтР0бзацаЀ

Обычная таблица

бычнаяРBаблицаЀ :嘋

Нет списка

етРAпискаЀ

!писок

Список

Heading

Heading

Preformat

Preformat

Normal.dot

Repych

Microsoft Word 10.0

Elcom Ltd

015-89

Repych

Repych

@\\Kostia\HP LaserJet 1200 Series PCL 6

winspool

HP LaserJet 1200 Series PCL 6

‰敓楲獥倠䱃㘠一づ㨶眀湩灳潯l偈䰠獡牥敊⁴㈱〰匠牥敩⁳䍐⁌6\\Kostia\HP LaserJet 1200 Serie

Letter

Letter

HP LaserJet 1200 Series PCL 6

!yШ,uћ:M›ЈMP'©#$qА

fXЊґВ4ґB]gT«mem

)Yn@{i9Z

-9]pVvr)ЧШ}Џ

d'}СI‡-oи‡”YqІ

\\Kostia\HP LaserJet 1200 Serie

\\Kostia\HP LaserJet 1200 Serie

Letter

Letter

HP LaserJet 1200 Series PCL 6

!yШ,uћ:M›ЈMP'©#$qА

fXЊґВ4ґB]gT«mem

)Yn@{i9Z

-9]pVvr)ЧШ}Џ

d'}СI‡-oи‡”YqІ

Unknownÿ

Times New Roman

Times New Roman

Symbol

Symbol

Courier New

Courier New

ВСН 015-89

Repych

Repych

Microsoft Word

MSWordDoc

Word.Document.8